Общество с ограниченной ответственностью «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Глава муниципального образования «Лебяженское городское

поселение» Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области

___________________Магон А. Е.

«____»____________________2017 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «лебяженское городское поселенение» Ломоносовского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017 – 2035 ГОДЫ

2 этап

Обосновывающие материалы

РАЗРАБОТАНО

Директор

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»

___________________З.А.Зайченко

«____»___________________2017 г.

г. Санкт-Петербург

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Перспективные показатели развития муниципального образования «Лебяженское городское Поселение» Ломоносовского Муниципального района Ленинградской области для разработки программы	6

1.1.	Характеристика муниципального образования	6

1.2  Прогноз численности населения	7

1.3   Прогноз развития промышленности	9

1.4	Прогноз развития застройки объектов социального значения	10

1.5   Прогноз изменения доходов населения	19

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	22

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	25

3.1 Система Электроснабжения	25

Характеристика системы и институциональная структура	25

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы	30

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса	31

Состояние учёта	32

Воздействие на окружающую среду	33

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы	33

Имеющиеся проблемы и направления их решения	34

3.2 Система Теплоснабжения	34

Характеристика системы и институциональная структура	34

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы	49

Состояние учёта	56

Воздействие на окружающую среду	56

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы	56

Имеющиеся проблемы и направления их решения	57

3.3 Система водоснабжения	57

Состояния источников водоснабжения и водозаборных сооружений	61

Описание сооружений очистки и подготовки воды	64

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы	76

Удельное водопотребление населения	78

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса	80

Состояние учёта	80

Воздействие на окружающую среду	81

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы	81

Имеющиеся проблемы и направления их решения	81

3.4 Система водоотведения	82

Характеристика системы и институциональная структура	82

Балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы	96

Состояние учета	97

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы	98

Имеющиеся проблемы и направления их решения	98

3.5 Система газоснабжения	99

Характеристика системы и институциональная структура	99

Балансы, резервы и дефициты системы	100

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги	101

Надежность системы и качество поставляемого ресурса	102

Имеющиеся проблемы и направления их решения	103

3.6 СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО	103

Характеристика системы и институциональная структура	103

Балансы, резервы и дефициты системы	106

Безопасность и надежность системы	109

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги	110

Имеющиеся проблемы и направления их решения	110

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА СБОРА ИНФОРМАЦИИ	111

4.1	Положение муниципальной программы энергосбережения, цели и задачи	111

5.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	113

6.	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	118

6.1 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ	118

6.2 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ	118

7. Перспективная схема теплоснабжения	119

7.1 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ	119

7.2 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ	133

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	136

8.1 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ	136

8.2 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДОСНАБЖЕНИИ	139

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	142

9.1 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ	142

9.2 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДООТВЕДЕНИИ	150

10 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	152

10.1 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ	152

10.2 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	163

11. Общая программа проектов	164

12. Финансовая потребность для реализации программы	165

13 Организация реализации проектов	166

14. Программа инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)	169

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные ресурсы	171

16.  Модель расчета программы	172

- Перспективные показатели развития муниципального образования «Лебяженское городское Поселение» Ломоносовского Муниципального района Ленинградской области для разработки программы

  - Характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «Лебяженское городское поселение» входит в состав Ломоносовского  муниципального района Ленинградской области. Административный центр — город Ломоносов.

Территория МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, определена законом Ленинградской области от 24 декабря 2004 года № 117–оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовского муниципального района и муниципальных образований в его составе».

Административный центр поселения  - городской поселок Лебяжье.

В состав поселения входят 10 населённых пунктов:

- Лебяжье, посёлок городского типа;

- Гора Валдай, деревня;

- Кандикюля, деревня;

- Коваши, деревня;

- Новое Калище, деревня;

- Форт Красная Горка, посёлок;

- Чёрная Лахта, деревня;

- Шепелёво, деревня;

- Пулково, деревня;

- Сюрье, деревня.

Численность населения составляет свыше 5 тысяч человек.

Расстояние от Лебяжснскою городского поселения до Санкт-Петербурга  60км. до г. Сосновый Бор 27 км. до г. Ломоносов (районного центра) - 22км.

Являясь частью береговой зоны Ленинградской области, Лебяженскос городское поселение имеет вес возможности для реализации экономической деятельности, связанной с морем н. в том числе, участия и обеспечении эффективною сотрудничества Ленинградской области с европейскими странами.

Близость к Санкт-Петербургу, наличие магистральных транспортных коммуникаций, проходящих вдоль побережья и соединяющих центр мегаполиса с городом Сосновый Бор и морским торговым портом Усть-Луга, самым перспективным портом России на Балтике.

Климат территории МО Лебяженское городское поселение умеренный, переходный к морскому с мягкой зимой и умеренно-теплым летом. Климатические особенности определяются большой повторяемостью морских атлантических воздушных масс и активной циклонической деятельностью, обуславливающей неустойчивый характер погоды. Лишь в мае и июле продолжительность устойчивой антициклональной погоды превышает 50%.

Физико-географические условия территории, расположенной на низменном побережье восточной части Финского залива с большим количеством болот, обуславливают  микроклиматические особенности, которые характерны для морского климата: увеличение влажности, повышение зимних и понижение летних температур, усиление ветрового режима, большая продолжительность безморозного периода.

Характеристика климата приводится по СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

Среднегодовая температура воздуха +4,4 0С. Самый теплый месяц – июль, его среднемесячная температура +17,1 0С, абсолютный максимум - +32 0С, самый холодный месяц  - февраль со среднемесячной температурой -8 0С и абсолютным минимумом -43 0С. Безморозный период длится более 4-х месяцев со второй половины мая до конца сентября.

## 1.2  Прогноз численности населения

При определении расчетной численности населения Лебяженского городского поселения учитывались современные и прогнозные тенденции демографического развития Ленинградское области, изложенные  в Программе социально-экономического развития Ленинградское области на 2012-2016 года с корректурой на условии Ломоносовского муниципального района.

Согласно данным, предоставленным администрацией, численность постоянного населения МО «Лебяженское городское поселение» по состоянию на 2016 г. составляет 5765 чел. (см. таб. 1, 2).

Таблица 1 Численность населения МО «Лебяженское городское поселение» по состоянию на 2016 г.

| № | Населенный пункт | Ед. изм. | На 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Лебяжье | чел. | 4430 |
| 2 | п. Форт Красная Горка | чел. | 413 |
| 3 | д. Гора Валдай | чел. | 462 |
| 4 | д. Шепелёво | чел. | 282 |
| 5 | д. Кандикюля | чел. | 7 |
| 6 | д. Коваши | чел. | 112 |
| 7 | д. Новое Калище | чел. | 31 |
| 8 | д. Пулково | чел. | 1 |
| 9 | д. Сюрье | чел. | 1 |
| 10 | д. Черная Лахта | чел. | 26 |
| ИТОГО |  | чел. | 5765 |

Численность населения согласно проекту Генерального плана в 2016 г. составляет 5765 человек.

Таблица 2 Прогнозируемая численность населения МО Лебяженское городское поселение

| № | Населенный пункт | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Лебяжье | чел. | 4430 | 4579 | 4729 | 4879 | 5028 | 5178 | 5328 | 5477 | 5627 | 5776 | 5971 | 6165 | 6360 | 6554 | 6749 | 6943 | 7138 | 7332 | 7527 | 7721 |
| 2 | п. Форт Красная Горка | чел. | 413 | 427 | 441 | 454 | 468 | 482 | 496 | 510 | 524 | 538 | 556 | 574 | 592 | 611 | 629 | 647 | 665 | 683 | 701 | 719 |
| 3 | д. Гора Валдай | чел. | 462 | 478 | 493 | 509 | 525 | 540 | 556 | 571 | 587 | 603 | 623 | 643 | 663 | 684 | 704 | 724 | 745 | 765 | 785 | 806 |
| 4 | д. Шепелёво | чел. | 282 | 292 | 301 | 311 | 320 | 330 | 339 | 349 | 358 | 368 | 380 | 393 | 405 | 417 | 430 | 442 | 455 | 467 | 479 | 492 |
| 5 | д. Кандикюля | чел. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 6 | д. Коваши | чел. | 112 | 115 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| 7 | д. Новое Калище | чел. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 |
| 8 | д. Пулково | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | д. Сюрье | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | д. Черная Лахта | чел. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| ИТОГО |  | чел. | 5765 | 5959 | 6154 | 6349 | 6544 | 6738 | 6933 | 7128 | 7322 | 7517 | 7770 | 8023 | 8276 | 8529 | 8783 | 9036 | 9289 | 9542 | 9795 | 10048 |

Возрастная структура населения выглядит следующим образом:

- лица моложе трудоспособного возраста – 8,1%

- лица трудоспособного возраста – 65,6%

- лица старше трудоспособного возраста – 26,3%.

В составе трудовых ресурсов учитывается часть населения моложе и старше трудоспособного возраста, которая занята в экономике.

Таблица 3 Трудовая структура населения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год | 2025 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность постоянного населения | чел. | 5765 | 7517 | 10048 |
| Население младше трудоспособного возраста | чел. | 467 | 767 | 1417 |
|  | % | 8,1 | 10,2 | 14,1 |
| Население в трудоспособном возрасте | чел. | 3782 | 5014 | 6873 |
|  | % | 65,6 | 66,7 | 68,4 |
| Население старше трудоспособного возраста | чел. | 1516 | 1736 | 1758 |
|  | % | 26,3 | 23,1 | 17,5 |

Перспективная численность населения МО «Лебяженское городское поселение» на протяжении срока реализации данной схемы, рассчитанная на основании сведений генерального плана, а так же данных администрации, представлена в таблице 1, 2.

## 1.3   Прогноз развития промышленности

Распределение организаций МО «Лебяженское городское поселение» представлено на рисунке 1

Рисунок 1 Распределение зарегистрированных организаций МО Лебяженское городское поселение по видам экономической деятельности

  - Прогноз развития застройки объектов социального значения

Сведения по прогнозу застройки объектов социального значения предоставлены в виде показателей (таб. 4) в соответствии с Генеральным планом муниципального образования с подведомственной территорией и информацией предоставленной Администрацией МО «Лебяженское городское поселение».

Таблица 4 Прогноз развития застройки объектов социального значения

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние (2015 г.) |  | Первая очередь (2025 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 65216,2 |  | 65216,2 | 65216,2 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов в том числе: | га | 1262,8 |  | 1520,1 | 1520,1 |
|  | Деревня Гора-Валдай | га | 60,4 |  | 60,4 | 60,4 |
|  | Деревня Кандикюля | га | 43,0 |  | 43,0 | 43,0 |
|  | Деревня Коваши | га | 218,4 |  | 466,4 | 466,4 |
|  | Городской посёлок Лебяжье | га | 598,0 |  | 598,0 | 598,0 |
|  | Деревня Новое Калище | га | 47,4 |  | 47,4 | 47,4 |
|  | Деревня Пулково | га | 8,1 |  | 8,1 | 8,1 |
|  | Деревня Сюрье | га | 28,0 |  | 37,3 | 37,3 |
|  | Посёлок Форт-Красная Горка | га | 111,4 |  | 111,4 | 111,4 |
|  | Деревня Чёрная Лахта | га | 66,1 |  | 66,1 | 66,1 |
|  | Деревня Шепелево | га | 82,0 |  | 82,0 | 82,0 |
|  | Жилые зоны | га | 477,7 |  | 566,8 | 701,9 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) | га | 15,6 |  | 15,6 | 15,6 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (1-4 этажей) | га | 23,2 |  | 48,6 | 75,5 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 438,9 |  | 502,6 | 610,8 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 32,8 |  | 78,4 | 89,8 |
|  | Территории общего пользования (улицы, дороги, проезды) | га | 162,8 |  | 189,0 | 195,0 |
|  | Производственные зоны | га | 168,3 |  | 173,2 | 173,2 |
|  | Производственная зона IV класса опасности | га | 160,4 |  | 163,2 | 163,2 |
|  | Производственная зона V класса опасности | га | 7,5 |  | 9,6 | 9,6 |
|  | Коммунальная зона | га | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 445,7 |  | 445,7 | 445,2 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 9,3 |  | 9,3 | 9,5 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 436,4 |  | 436,4 | 436,4 |
|  | Рекреационные зоны | га | 456,8 |  | 528,6 | 376,6 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 25,3 |  | 25,3 | 25,3 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 396,9 |  | 468,7 | 316,7 |
|  | Зона пляжей | га | 34,6 |  | 34,6 | 34,6 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 1243,3 |  | 1006,4 | 1006,4 |
|  | Зона ведения сельского хозяйства | га | 823,4 |  | 586,5 | 586,5 |
|  | Зона ведения дачного хозяйства и садоводства | га | 356,9 |  | 356,9 | 356,9 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 63,0 |  | 63,0 | 63,0 |
|  | Зоны специального назначения | га | 1714,8 |  | 1714,8 | 1714,8 |
|  | Зона кладбищ | га | 8,6 |  | 8,6 | 8,6 |
|  | Зона объектов захоронения промышленных нерадиоактивных отходов | га | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |
|  | Зеленые насаждения специального назначения | га | 57,1 |  | 57,1 | 57,1 |
|  | Зона размещения военных объектов | га | 1638,1 |  | 1638,1 | 1638,1 |
|  | Зона ведения лесного хозяйства | га | 26872,3 |  | 26872,3 | 26872,3 |
|  | Зоны водных объектов | га | 33589,2 |  | 33589,2 | 33589,2 |
|  | Спорные территории | га | 51,8 |  | 51,8 | 51,8 |
|  | Площади функциональных зон по населённым пунктам |  |  |  |  |  |
|  | Деревня Гора-Валдай | га | 60,4 | 60,4 |  | 60,4 |
|  | Жилые зоны | га | 6,6 | 6,6 |  | 9,4 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 3,6 | 3,6 |  | 6,4 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (1-4 этажей) | га | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) | га | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 3,4 | 3,4 |  | 3,4 |
|  | Рекреационные зоны | га | 33,7 | 43,3 |  | 40,5 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 33,2 | 34,8 |  | 32,2 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 0,6 | 8,3 |  | 8,3 |
|  | Производственные зоны | га | 11,5 | 0 |  | 0 |
|  | Производственная зона IV класса опасности | га | 11,5 | 0 |  | 0 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
|  | Зоны специального назначения и военных объектов | га | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Зона размещения военных объектов | га | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Территории общего пользования (улицы, дороги, проезды) | га | 3,7 | 5,6 |  | 5,6 |
|  | Деревня Кандикюля | га | 43,0 | 43,0 |  | 43,0 |
|  | Жилые зоны | га | 18,0 | 28,5 |  | 28,5 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 18,0 | 28,5 |  | 28,5 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 0,0 | 0,1 |  | 0,1 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 14,5 | 2,7 |  | 2,7 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 13,3 | 1,5 |  | 1,5 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |
|  | Зеленые насаждения специального назначения | га | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 4,2 | 4,2 |  | 4,2 |
|  | Зона ведения дачного хозяйства и садоводства | га | 3,2 | 3,2 |  | 3,2 |
|  | Зона ведения сельского хозяйства | га | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Территории общего пользования (улицы, дороги, проезды) | га | 6,3 | 7,5 |  | 7,5 |
|  | Деревня Коваши | га | 218,4 | 466,4 |  | 466,4 |
|  | Жилые зоны | га | 72,2 | 123,0 |  | 238,0 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 71,9 | 102,0 |  | 190,1 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (1-4 этажей) | га | 0,3 | 21,0 |  | 47,9 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 11,2 | 43,7 |  | 55,1 |
|  | Рекреационные зоны | га | 81,3 | 192,9 |  | 53,6 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 89,1 | 192,9 |  | 53,6 |
|  | Производственные зоны | га | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
|  | Производственная зона IV класса опасности | га | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,1 | 2,1 |  | 2,1 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | 2,1 |  | 2,1 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 14,2 | 14,2 |  | 14,2 |
|  | Зона ведения дачного хозяйства и садоводства | га | 14,2 | 14,2 |  | 14,2 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,0 | 20,4 |  | 20,4 |
|  | Зоны специального назначения и военных объектов | га | 0,7 | 18,9 |  | 18,9 |
|  | Зона кладбищ | га | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |
|  | Зеленые насаждения специального назначения | га | 0 | 18,2 |  | 18,2 |
|  | Зоны водных объектов | га | 5,4 | 5,5 |  | 5,5 |
|  | Территории общего пользования (улицы, дороги, проезды) | га | 32,7 | 45,2 |  | 58,1 |
|  | Городской посёлок Лебяжье | га | 598,0 | 598,0 |  | 598,0 |
|  | Жилые зоны | га | 254,5 | 261,8 |  | 272,9 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 230,2 | 232,5 |  | 242,9 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (1-4 этажей) | га | 10,9 | 15,9 |  | 15,9 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) | га | 13,4 | 13,4 |  | 13,4 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 14,9 | 19,4 |  | 19,4 |
|  | Рекреационные зоны | га | 103,0 | 80,7 |  | 70,3 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 92,0 | 67,7 |  | 57,3 |
|  | Зона пляжей | га | 13 | 13 |  | 13 |
|  | Производственные зоны | га | 14,4 | 16,5 |  | 16,5 |
|  | Производственная зона IV класса опасности | га | 14,0 | 14,0 |  | 14,0 |
|  | Производственная зона V класса опасности | га | 0,0 | 2,1 |  | 2,1 |
|  | Коммунальная зона | га | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 49,4 | 49,4 |  | 49,4 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 3,6 | 3,6 |  | 3,6 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 45,8 | 45,8 |  | 45,8 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 14,3 | 14,3 |  | 14,3 |
|  | Зона ведения дачного хозяйства и садоводства | га | 14,3 | 14,3 |  | 14,3 |
|  | Зоны специального назначения и военных объектов | га | 72,3 | 72,3 |  | 72,3 |
|  | Зона кладбищ | га | 6 | 6 |  | 6 |
|  | Зеленые насаждения специального назначения | га | 43,1 | 43,1 |  | 43,1 |
|  | Зона размещения военных объектов | га | 23,2 | 23,2 |  | 23,2 |
|  | Зоны водных объектов | га | 9,6 | 9,6 |  | 9,6 |
|  | Территории общего пользования (улицы, дороги, проезды) | га | 65,6 | 74,0 |  | 74,0 |
|  | Деревня Новое Калище | га | 47,4 | 47,4 |  | 47,4 |
|  | Жилые зоны | га | 11,9 | 19,9 |  | 19,9 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 11,9 | 19,9 |  | 19,9 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 30,8 | 22,3 |  | 22,3 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 30,8 | 22,3 |  | 22,3 |
|  | Производственные зоны | га | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
|  | Производственная зона IV класса опасности | га | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
|  | Зоны водных объектов | га | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 |
|  | Территории общего пользования (улицы, дороги, проезды) | га | 2,9 | 3,4 |  | 3,4 |
|  | Деревня Пулково | га | 8,1 | 8,1 |  | 8,1 |
|  | Жилые зоны | га | 2,1 | 2,1 |  | 2,1 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 2,1 | 2,1 |  | 2,1 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 0 | 6,0 |  | 6,0 |
|  | Рекреационные зоны | га | 6,1 | 0 |  | 0 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 6,1 | 0 |  | 0 |
|  | Деревня Сюрье | га | 28,0 | 37,3 |  | 37,3 |
|  | Жилые зоны | га | 9,2 | 21,7 |  | 28,6 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 9,2 | 21,7 |  | 28,6 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 0 | 0,1 |  | 0,1 |
|  | Рекреационные зоны | га | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |
|  | Территории общего пользования (улицы, дороги, проезды) | га | 18,6 | 15,3 |  | 8,4 |
|  | Посёлок Форт-Красная Горка | га | 111,4 | 111,4 |  | 111,4 |
|  | Жилые зоны | га | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (1-4 этажей) | га | 8,7 | 8,7 |  | 8,7 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) | га | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |
|  | Рекреационные зоны | га | 86,3 | 86,3 |  | 86,3 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 86,3 | 86,3 |  | 86,3 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Зоны специального назначения и военных объектов | га | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 |
|  | Зона размещения военных объектов | га | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 |
|  | Территории общего пользования (улицы, дороги, проезды) | га | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 |
|  | Деревня Чёрная Лахта | га | 66,1 | 66,1 |  | 66,1 |
|  | Жилые зоны | га | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |
|  | Рекреационные зоны | га | 15,5 | 10,5 |  | 10,5 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 15,5 | 10,5 |  | 10,5 |
|  | Зоны специального назначения и военных объектов | га | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |
|  | Зона кладбищ | га | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |
|  | Зеленые насаждения специального назначения | га | 1,1 | 1,1 |  | 1,1 |
|  | Зоны водных объектов | га | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 |
|  | Территории общего пользования (улицы, дороги, проезды) | га | 12,7 | 13,52 |  | 13,52 |
|  | Деревня Шепелево | га | 82,0 | 82,0 |  | 82,0 |
|  | Жилые зоны | га | 52,8 | 52,8 |  | 52,8 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 62,7 | 51,3 |  | 51,3 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (1-4 этажей) | га | 1,8 | 1,5 |  | 1,5 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 1,0 | 4,9 |  | 4,9 |
|  | Рекреационные зоны | га | 12,7 | 9,4 |  | 9,4 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 18,7 | 9,4 |  | 9,4 |
|  | Производственные зоны | га | 3,0 | 0 |  | 0 |
|  | Производственная зона IV класса опасности | га | 3,0 | 0 |  | 0 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,8 | 0,5 |  | 0,5 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,8 | 0,5 |  | 0,5 |
|  | Зоны специального назначения и военных объектов | га | 1,9 | 1,9 |  | 1,9 |
|  | Зона кладбищ | га | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |
|  | Зеленые насаждения специального назначения | га | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |
|  | Территории общего пользования (улицы, дороги, проезды) | га | 9,8 | 14,0 |  | 14,0 |
|  | Население |  |  |  |  |  |
|  | Постоянное зарегистрированное население | чел. | 5570 | 7517 |  | 10048 |
|  | Возрастная структура населения, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Моложе трудоспособного возраста | % | 8,1 | 10,2 |  | 14,1 |
|  | Трудоспособный возраст | % | 65,6 | 66,7 |  | 68,4 |
|  | Старше трудоспособного возраста | % | 26,3 | 23,1 |  | 17,5 |
|  | Сезонное население 1-й группы (пребывающее в границах населённых пунктов) | чел. | 1441 | 1515 |  | 1821 |
|  | Сезонное население 2-й группы (пребывающее в СНТ за границами населённых пунктов) | чел. | 8915 | 8915 |  | 8915 |
|  | Занято в экономике | чел. | 625 | 1535 |  | 2260 |
|  | Маятниковая миграция | чел. в день | 1432 | 432 |  | 112 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд постоянного зарегистрированного населения, в том числе: | тыс. м2 | 151,1 | 243,7 |  | 364 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 77,7 | 101 |  | 155,3 |
|  | Малоэтажная застройка (1-4 этажа) | тыс. м2 | 40,1 | 103,9 |  | 169,9 |
|  | Среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | тыс. м2 | 33,3 | 38,8 |  | 38,8 |
|  | Жилищная обеспеченность | м2 на чел. | 27 | 32,4 |  | 36,2 |
|  | Жилищный фонд сезонного населения 1-й группы, пребывающего в границах населённых пунктов | тыс. м2 | 72 | 75,8 |  | 91,1 |
|  | Жилищная обеспеченность | м2 на чел. | 50 | 50 |  | 50 |
|  | Итого | тыс. м2 | 223,1 | 313,7 |  | 455,1 |
|  | Жилищный фонд сезонного населения 2-й группы, пребывающего в СНТ за границами населённых пунктов | тыс. м2 | 445,7 | 445,7 |  | 445,7 |
|  | Жилищная обеспеченность | м2 на чел. | 50 | 50 |  | 50 |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольные учреждения | мест | 180 | 400 |  | 600 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 900 | 900 |  | 900 |
|  | Дополнительное образование (станции юных техников, детско-юношеская спортивная школа, школа искусств, компьютерные залы и т.п.) | мест | 97 | 97 |  | 97 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1 тыс. человек | 18 | 101 |  | 135 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 120 | 136 |  | 182 |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 3 | 3 |  | 3 |
|  | Социальная защита |  |  |  |  |  |
|  | Отделение социальной помощи на дому | объект | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные залы общего пользования | 0,35 м2 на чел. | 0 | 0 |  | 2400 |
|  |  | объект | 0 | 0 |  | 6 |
|  | Спортивные площадки | 1,95 м2 на чел. | 2611 | 3691 |  | 5851 |
|  |  | объект | 3 | 5 |  | 9 |
|  | Бассейн крытый | 0,075 м2 на чел. | 0 | 200 |  | 800 |
|  |  | объект | 0 | 1 |  | 4 |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
|  | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | мест | 30 | 550 |  | 550 |
|  | Кинотеатры | мест | 0 | 550 |  | 550 |
|  | Библиотеки | тыс. томов | 12,8 | 12,8 |  | 12,8 |
|  |  | читательских мест | 25 | 25 |  | 25 |
|  | Молодёжная политика |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения органов по делам молодёжи | м² | 0 | 190 |  | 251 |
|  | Торговля, потребительский рынок |  |  |  |  |  |
|  | Магазины всех типов | м2 торговой площади | 2057 | 3157 |  | 4757 |
|  | Объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе и пр.) | посадочных мест | 115 | 235 |  | 395 |
|  | Рыночный комплекс | м2 торговой площади | 0 | 390 |  | 390 |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | помывочных мест | 60 | 60 |  | 60 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 62 |  | 152 |
|  | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Предприятие по химчистке | кг вещей в смену | 0 | 50 |  | 100 |
|  | Гостиницы | мест | 0 | 50 |  | 150 |
|  | Кладбище | га | 8,6 | 8,6 |  | 8,6 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог регионального значения | км | 47,2 | 67,7 |  | 67,7 |
|  | Протяженность автомобильных дорог местного значения муниципального района | км | 1,76 | 4,08 |  | 4,08 |
|  | Протяженность линий общественного транспорта – автобуса | км | 45,1 | 45,1 |  | 45,1 |
|  | Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов | км | 65,2 | 120,8 |  | 136,9 |
|  | Инженерное обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление | м3/сут | - | 2336 |  | 3047 |
|  | Общее поступление сточных вод в систему водоотведения | м3/сут | - | 2046 |  | 2691 |
|  | Потребление тепла | тыс. Гкал/год | - | 94,26 |  | 128,76 |
|  | Максимальное потребление тепла | Гкал/ч | - | 33,57 |  | 46,86 |
|  | Потребление электроэнергии | млн. кВт/год | - | 21,5 |  | 31,1 |
|  | Максимальная электрическая нагрузка | кВт.ч | - | 4733 |  | 6834 |
|  | Потребление природного газа | млн. м3/год | - | 19,2 |  | 24,89 |
|  | Максимальный расход природного газа | м3/ч | - | 5284 |  | 7195 |
|  | Количество образовавшихся твёрдых бытовых отходов | тыс. т/год | 2,18 | 2,61 |  | 3,64 |

## 1.5   Прогноз изменения доходов населения

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2030 года Минэкономразвития России, следуют следующие

положения развития доходов населения:

Выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой

(форсированный).

Во всех существующих вариантах прогноза в части оплаты труда

работников бюджетного сектора к 2018 году предполагается доведение до эффективного уровня заработной платы (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597). На период до 2030 года в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате. В форсированном варианте предполагается доведение заработной платы бюджетных работников до уровня, соотносимого с уровнем в высокоразвитых странах.

В отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики

предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста

производительности труда.

В результате в 2012-2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%,

а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста

экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы

составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте – 6,5% и 3,3 раза соответственно).

Прогноз в области пенсионного обеспечения строится исходя из необходимости реформирования пенсионной системы.

В результате средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году

увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте – в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится с 1,7 раза в 2011 году до 2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту

соответственно.

За счет повышенной индексации, обеспеченной высокими темпами роста

заработной платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии за 2012-2030 гг. вырастет в 4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом

пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать гарантированный минимальный уровень материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера.

В 2012-2030 гг. согласно инновационному варианту рост экономики сформирует благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения.

За период 2012-2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2,2 раза.

На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост потребления, стимулируемый высокими темпами потребительского кредитования (в связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в предшествующий период) и снижением нормы сбережения. Согласно прогнозу склонность к сбережению снизится до 6,4% к 2015-2017 годам. Однако в связи с демографическими изменениями, прежде всего с ростом в структуре населения лиц предпенсионного возраста и старше, норма сбережения начнет несколько ускоряться, в 2028-2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду.

При этом оборот розничной торговли и расходы на услуги будут расти с опережением роста денежных доходов населения, среднегодовые темпы за период 2012-2030 гг. составят 4,7% и 5% соответственно.

В консервативном варианте в результате более медленных темпов роста

заработной платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста

реальных доходов населения в 2012-2030 гг. составят 3,5%. В этих условиях

розничный товарооборот и платные услуги будут расти среднегодовыми темпами

3,6% и 4,1% соответственно.

Форсированный вариант, предусматривающий дополнительное финансирование приоритетных направлений, позволит ускорить темпы роста

денежных доходов населения. Реальные доходы относительно 2011 года вырастут

в 2,8 раза. В данном варианте розничный товарооборот превысит уровень 2011

года более чем в 3 раза, при этом среднегодовые темпы роста составят 6

процентов.

С учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума на 2013 год учтено его увеличение в целом по Российской Федерации на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения – на 3,3%, пенсионеров – на 8,2%, детей – на 4,1 процента. Фактически, увеличение прожиточного минимума в 2014 году по отношению к 2013 году выглядит следующим образом:

в целом по Российской Федерации на 12,3%, для трудоспособного населения – на 12,5%, пенсионеров – на 12,6%, детей – на 12,5 процентов.

Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в связи с введением в 2018, 2023 и 2028 годы новой потребительской корзины, которая в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» должна определяться не реже одного раза в пять лет.

Фактически, увеличение прожиточного минимума в 2014 году по отношению к 2013 году выглядит следующим образом:

в целом по Российской Федерации на 12,3%, для трудоспособного населения – на 12,5%, пенсионеров – на 12,6%, детей – на 12,5 процентов.

Социальная структура общества (инновационный вариант)

Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе,

повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения.

В инновационном варианте

уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках

форсированного варианта уровень

бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте

сокращение доли бедного населения

будет идти медленнее и в 2030 году

составит чуть менее 8 процентов. Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми

и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.

Формирование среднего класса можно рассматривать в качестве важного

свидетельства прочности всей системы экономических, социальных и политических институтов. И наоборот, размывание среднего класса можно воспринимать как символ неудачи социально-экономических преобразований.

Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему

классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.

В рамках инновационного и форсированного сценариев доля среднего

класса повышается с 22% населения в 2010 году до 48-52% в 2030 году. По

консервативному сценарию данная категория населения к концу прогнозного

периода не превысит 37 процентов.

Эти социальные сдвиги являются не только результатом, но и

предпосылкой устойчивого экономического развития, поскольку предполагают

формирование человеческого капитала более высокого качества, рост

производительности труда. Создание полноценного среднего класса в России

изменит структуру потребления, обеспечив сдвиг спроса в сторону продукции

более высокого качества, создаст благоприятные предпосылки для расширения

гражданской и общественной активности, развития процессов самоорганизации в обществе.

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов (Таблица 6) МО «Лебяженское городское поселение» Ломоносовского  муниципального района Ленинградской области произведен на основании следующих показателей:

– прогнозной численность постоянного населения в 2016 г. – 5,765 тыс. чел., в 2035 г. – 10,048 тыс. чел.;

– установленных нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго и ресурсоснабжения, а так же технико-экономических показателей реализации Генерального плана.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Электроснабжение

Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям Лебяженкого городского поселения в 2035 г. составит 69,05 млн. кВт·ч, темп увеличения потребления 2025/2016 гг. – 1,93 Основной причиной увеличения потребления электрической энергии является прирост численности населения.

Теплоснабжение

Объем отпуска тепловой энергии потребителям к 2035 г. увеличится на 287  % и составит 128,760 тыс. Гкал. Основной причиной увеличения потребления услуг теплоснабжения является увеличение присоединённой нагрузки (потребителей) от новых и старых источников тепловой энергии в соответствии с положением Генерального плана и схемой теплоснабжения.

Водоснабжение

Объем реализации воды потребителям к 2025 г. составит 852,64 тыс. м3 в год, а к 2035  - 1112,16 тыс.м3. Такой рост должен быть обеспечен высоким ростом численности населения, который является основным потребителем.

Водоотведение и очистка сточных вод

В 2025 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей, составит 746,79 тыс. м3,  а в 2035г.-982,22 тым.м3. Такой рост принятых сточных вод должен быть обеспечен высоким ростом численности населения, который является основным источником стоков.

Газоснабжение

Объем полезного отпуска сжиженного газа потребителям в 2035 г. должен составить 24,9 т., общий рост по отношению к базовому году составит 192,95 %. Основной рост потребления приходиться на население (3,4 раза), но из-за малой доли от суммарного потребления общий уровень возрастёт незначительно.

Утилизация (захоронение) ТБО

Общий объем ТБО (с учётом КГО) от всех потребителей к 2035 г. увеличится и составит 12,1 тыс. м3. Основной причиной увеличения общего объема ТБО является увеличение численности населения, а так же увеличение средней нормы образование на одного человека.

Таблица 6 Прогноз спроса по каждому виду услуг организаций коммунального комплекса МО «Лебяженское городское поселение» до 2027 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025/ 2016, | 2035/2016,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | % | % |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии | млн. кВт∙ч | 23,1 | 25,39 | 27,67 | 29,95 | 32,23 | 34,68 | 37,14 | 39,59 | 42,05 | 44,50 | 46,95 | 49,41 | 51,86 | 54,32 | 56,77 | 59,23 | 61,68 | 64,14 | 66,59 | 69,05 | 192,64 | 298,91 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. кВт | 12,47 | 13,71 | 14,94 | 16,18 | 17,42 | 18,74 | 20,06 | 21,38 | 22,7 | 24,02 | 25,34 | 26,66 | 27,98 | 29,30 | 30,62 | 31,94 | 33,26 | 34,58 | 35,90 | 37,22 | 192,62 | 298,48 |
| Величина новых нагрузок | тыс. кВт | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | ― | ― |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | 44851,2 | 44851,2 | 64999,2 | 64999,2 | 64999,2 | 64999,2 | 76650 | 76650 | 85455 | 94260 | 97710 | 101160 | 104610 | 108060 | 111510 | 114960 | 118410 | 121860 | 125310 | 128760 | 210,16 | 287,08 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,12 | 5,12 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 8,75 | 8,75 | 16,16 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 47,86 | 47,86 | 47,86 | 47,86 | 655,66 | 934,77 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 7,41 | 17,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| Удельное теплопотребление на потребителя | Гкал/м2 | 7,845 | 7,85 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 13,41 | 13,41 | 14,95 | 16,49 | 17,09 | 17,69 | 18,30 | 18,90 | 19,50 | 20,11 | 20,71 | 21,31 | 21,92 | 22,52 | 210,16 | 287,08 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб. м | 159,8 | 236,8 | 313,8 | 390,7 | 467,7 | 544,7 | 621,7 | 698,7 | 775,7 | 852,64 | 878,59 | 904,54 | 930,49 | 956,45 | 982,40 | 1008,35 | 1034,30 | 1060,25 | 1086,20 | 1112,155 | 172 | 187,8 |
| Установленная годовая мощность водозабора | тыс.куб.м | 2978 | 2978 | 2978 | 2978 | 2978 | 2978 | 2978 | 2978 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 3678 | 226,6 | 226,6 |
| Установленная годовая мощность ВОС | тыс.куб.м | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | 300,2 | 300,2 |
| Резерв мощности водозаборных сооружений | % | 94,63 | 92,05 | 89,46 | 86,88 | 84,29 | 81,71 | 79,12 | 76,54 | 78,91 | 76,82 | 76,11 | 75,41 | 74,70 | 74,00 | 73,29 | 72,58 | 71,88 | 71,17 | 70,47 | 69,76 | 118,9 | 115,8 |
| Резерв мощность ВОС | % | 69,62 | 54,98 | 40,35 | 25,71 | 11,08 | -3,56 | -18,19 | -32,83 | 36,73 | 30,45 | 28,34 | 26,22 | 24,10 | 21,99 | 19,87 | 17,75 | 15,64 | 13,52 | 11,40 | 9,29 | 385,5 | 350,3 |
| Удельное водопотребление | куб.м/чел. | 27,72 | 39,74 | 50,99 | 61,54 | 71,47 | 80,84 | 89,67 | 98,02 | 105,94 | 113,43 | 113,07 | 112,74 | 112,43 | 112,14 | 111,85 | 111,59 | 111,35 | 111,11 | 110,89 | 110,68 | 151,9 | 152,1 |
| Система водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м. | 359,5 | 402,5 | 445,6 | 488,6 | 531,6 | 574,7 | 617,7 | 660,7 | 703,8 | 746,79 | 770,33 | 793,88 | 817,42 | 840,96 | 864,50 | 888,05 | 911,59 | 935,13 | 958,67 | 982,22 | 207,73 | 273,22 |
| Средний износ сетей (зона эксплуатационной ответственности ОАО «ЛОКС» Филиал «Тосненский водоканал») | % | 66 | 61,3 | 56,7 | 52 | 47,3 | 46,4 | 45,5 | 44,6 | 43,7 | 42,7 | 42,3 | 41,9 | 41,5 | 41,1 | 40,7 | 40,3 | 39,9 | 39,5 | 39,1 | 38,7 | 64,70 | 58,64 |
| Удельное водоотведение | м3/чел. | 62,4 | 67,6 | 72,4 | 77,0 | 81,2 | 85,3 | 89,1 | 92,7 | 96,1 | 99,3 | 99,1 | 98,9 | 98,8 | 98,6 | 98,4 | 98,3 | 98,1 | 98,0 | 97,9 | 97,8 | ― | ― |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление сжиженного углеводородного газа | т | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 15,0 | 15,7 | 16,4 | 17,1 | 17,8 | 19,2 | 19,8 | 20,3 | 20,9 | 21,5 | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,3 | 24,9 | 24,9 | 148,84 | 192,95 |
| Баллонный газ | т/ч | 11,8 | 12,44 | 13,08 | 13,72 | 14,36 | 15,00 | 15,64 | 16,28 | 17,56 | 18,08 | 18,60 | 19,12 | 19,64 | 20,17 | 20,69 | 21,21 | 21,73 | 22,25 | 22,77 | 22,77 | 148,84 | 192,95 |
| Величина новых нагрузок | м3/ч | 0,3 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1,28 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | _ | _ |
| Удельное потребление газа | м3/чел./мес. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 100,00 | 100,00 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего объем ТБО от МО, в том числе: | тыс.м3 | 9,3 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 113,98 | 129,62 |
| Объем ТБО от населения (норматив) | тыс.м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 113,33 | 132,18 |
| Объем КГО | тыс.м3 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 109,63 | 122,91 |
| Норма образования ТБО на 1 человека в год | тыс.м3/чел | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 100,00 | 100,00 |

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

## 3.1 Система Электроснабжения

### Характеристика системы и институциональная структура

Собственные источники электроснабжения на территории Лебяженского городского поселения отсутствуют.

Электроснабжение поселения осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Тяговая», принадлежащей ОАО «Российские железные дороги», расположенной в поселке Лебяжье южнее железнодорожной станции. Остальные населенные пункты городского поселения получают электроэнергию посредством трансформаторных подстанций  35/0,4 кВ и 10/0,4 кВ соединенных воздушными линиями электропередачи с ПС «Тяговая». Энергосистема  д. Кандикюля и д. Шепелево запитана от подстанции, находящейся на территории Сосновоборского городского округа. Для повышения надежности электроснабжения, трансформаторная подстанция д. Шепелево соединена с распределительным пунктом п. Лебяжье резервной ЛЭП 10 кВ от открытого распределительного устройства Ленинградской атомной электростанции, расположенной за западной границей поселения. По территории поселения транзитом проходят следующие ЛЭП:

- ЛЭП 750 кВ с запада на север. ЛЭП соединяет ОРУ 750 кВ ЛАЭС и ПС «Ленинградская»;

- Три ЛЭП 330 кВ с запада на северо-восток, транспортирующие электроэнергию на ключевые энергетические узлы Санкт-Петербурга: ПС «Западная и ПС «Южная»;

- ЛЭП 110 кВ с запада на север, снабжающая электроэнергией подстанцию ООО «Промышленная группа «Фосфорит», расположенную в Кингисеппском районе Ленинградской области.

За западной границей поселения расположена Ленинградская атомная электростанция, являющаяся значимым объектом генерации электроэнергии Северо-западного региона России.

Распределительные сети Лебяженского городского поселения находятся на балансе ОАО «Оборонэнерго»

Согласно данным ОАО «Оборонэнергосбыт» от 28.28.12, за 2011 год на территории поселения было потреблено 18,535 млн.кВтч электрической энергии, в том числе:

- Промышленность – 2,248 млн.кВтч

- Объекты ЖКХ – 0,868 млн.кВтч

- Население – 6,1025 млн.кВтч

- Прочие – 9,317 млн.кВтч

На территории поселения расположены две котельные (в п. Лебяжье и д. Шепелево), потребляющие электроэнергию в качестве основного энергетического ресурса.

Лебяженское городское поселение является энергодефицитным, резерв мощности ПС «Тяговая» отсутствует.

Таблица 7 Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых компаний

| Электросетевые объекты | ед. измер | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подстанции 6-10 кВ | ед. | 89 | 89 |
| Суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ | кВа | 31325 | 31325 |
| Протяженность кабельных линий напряжением 6-10 кВ | км | 15,72 | 15,72 |
| Протяженность воздушных линий напряжением 6-10 кВ | км | 64,19 | 64,19 |
| Протяженность кабельных линий напряжением 0,4 кВ | км | 60,08 | 60,08 |
| Протяженность воздушных линий напряжением 0,4 кВ | км | 230,56 | 230,56 |
| Количество электрических сетей 0,4 кВ (воздушные) не имеющих собственника | км | 4,66 | 4,66 |

Таблица 8 Перечень трансформаторов ОборонЭнерго

| № пп | Диспетчерское наименование установки | Адрес | Напряжение | Кол-во трансформаторов (мощность), кВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Лебяжье |  |  |  |  |
| 1 | ТП 303 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт | 10/0,4 кВт | 2(630) |
| 2 | Тп 304 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт | 10/0,4 кВТ | 1(400) |
| 3 | ТП 305 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт | 10/0,4 кВТ | 1(400) |
| 4 | ТП 431 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, Мира, д. 3 | 10/0,4 кВт | 2(400;250) |
| 5 | ТП 436 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, Степаняна, 4 | 10/0,4 кВт | 2(400) |
| 6 | ТП 440 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, Строителей | 10/0,4 кВт | 1(250) |
| 7 | ТП 442 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, Степаняна | 10/0,4 кВт | 1(400) |
| 8 | ТП445 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, КБ | 10/0,4 кВт | 2(400) |
| 9 | ТП 448 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, у церкви | 10/0,4 кВт | 1(250) |
| 10 | ТП 450 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, Красногорская,9 | 10/0,4 кВт | 1(400) |
| 11 | ТП 454 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, у водостанции | 10/0,4 кВт | 1(250) |
| 12 | ТП 455 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, в/ч3526 | 10/0,4 кВт | 1(630) |
| 13 | ТП 456 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, Комсомольская | 10/0,4 кВт | 2(400) |
| 14 | ТП 457 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, Садоводство | 10/0,4 кВт | 1(160) |
| 15 | ТП 460 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, Леспромхоз | 10/0,4 кВт | 1(160) |
| 16 | ТП 476 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Восточная | 10/0,4 кВт | 1(250) |
| 17 | РТ 475 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, КБ | 10/0,4 кВт | _ |
| 18 | ТП 476 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Пляжная | 10/0,4 кВт | 2(400,250) |
| 19 | ТП 484 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, КБ | 10/0,4 кВт | 2(630) |
| 20 | ТП 489 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, Мира 43 | 10/0,4 кВт | 1(630) |
| 21 | ТП490 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Гагарина | 10/0,4 кВт | 1(400) |
| 22 | ТП 491 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, погранзастава | 10/0,4 кВт | 1(160) |
| 23 | ТП 492 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Строителей | 10/0,4 кВт | 1(250) |
| 24 | ТП 493 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Сосновая | 10/0,4 кВт | 1(160) |
| 25 | ТП 495 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Авиационная | 10/0,4 кВт | 1(630) |
| 26 | ТП497 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Госпитальная | 10/0,4 кВт | 1(250) |
| 27 | ТП 498 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Молодежная | 10/0,4 кВт | 1(400) |
| 28 | ТП 499 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, Погранзастава | 10/0,4 кВт | 1(250) |
| 29 | ТП 502 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт | 10/0,4 кВт | 63 |
| 30 | ТП 503 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт | 10/0,4 кВт | 400 |
| 31 | ТП 486 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Степаняна | 10/0,4 кВт | 1(160) |
| 32 | ТП 433 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт, ул. Степаняна, д. 5 | 6/0,4 кВт | 2(400) |
| Форт Серая Лошадь |  |  |  |  |
| 33 | ТП 465 | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Лебяжье пгт,фотр Серая Лошадь | 10/0,4 кВт | 1(160) |
| Деревня Черная Лахта |  |  |  |  |
| 34 | ТП 449 | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Черная Лахта | 10/0,4 кВт | 1(400) |
| 35 | ТП 500 | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Черная Лахта | 10/0,4 кВт | 1(250) |
| 36 | ТП 501 | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Черная Лахта | 10/0,4 кВт | 1(250) |
| 37 | ПТПМ "МВД университет" | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Черная Лахта | 10/0,4 кВт | 1(63) |
|  | деревня Гора-Валдай |  |  |  |
| 38 | ТП 458 | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гора-Валдай /связисты/ | 10/0,4 кВт | 1(250) |
| 39 | ТП 462 | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гора-Валдай | 10/0,4 кВт | 2(400) |
| 40 | ТП 466 | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гора-Валдай очистные сооружения | 10/0,4 кВт | 1(160) |
| Деревня Шепелево |  |  |  |  |
| 41 | ТП 416 | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Шепелево, в/г ЗКП | 6/0,4 кВт | 2(250) |
| форт Красная Горка |  |  |  |  |
| 42 | ТП 482 | Ленинградская область, Ломоносовский район, форт Красная Горка /скважины/ | 10/0,4 кВт | 2(160,250) |
| 43 | ТП 483 | Ленинградская область, Ломоносовский район, форт Красная Горка /водонасосная/ | 10/0,4 кВт | 1(160) |
| 44 | ТП 439 | Ленинградская область, Ломоносовский район, форт Красная Горка | 10/0,4 кВт | 1(160) |
| 45 | ТП 432 | Ленинградская область, Ломоносовский район, форт Красная Горка | 10/0,4 кВт | 1(320) |
| 46 | ТП 438 | Ленинградская область, Ломоносовский район, форт Красная Горка | 10/0,4 кВт | 1(630) |
| деревня Борки |  |  |  |  |
| 47 | ТП 444 | Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Борки СНТ Пчелка | 10/0,4 кВт | 1(250) |
| 48 | ТП 446 | Ленинградская область, Ломоносовский район,д. Борки | 10/0,4 кВт | 1(400) |
| поселок Пулково |  |  |  |  |
| 49 | ТП 458 | Ленинградская область, Ломоносовский район,объект Пулково | 10/0,4 кВт | 1(250) |

### Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Сведения по существующим объемам электропотребления сведены в таблицу.

Таблица 9 Потребление электроэнергии организациями

| Наименование показателей | ед.измер. | 2016 | 2017 (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии организациями, всего | млн.кВтч | 23,1 | 25,39 |
| в том числе: |  |  |  |
| от ОАО "Петербургская сбытовая компания" | тыс.кВтч | - | - |
| от ОАО "РКС-энерго" | тыс.кВтч | 11,5 | 12,69 |
| от других сбытовых компаний | тыс.кВтч | 11,6 | 12,7 |
| Потреблено электроэнергии муниципальными теплосетевыми предприятиями | тыс.кВтч | - | - |

### Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Качество электрической энергии обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Указанные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

- срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Каждая организация, участвующая в электроснабжении, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Измерения показателей качества электрической энергии энергоснабжающими организациями проводятся с помощью приборов ППКЭ-1-50 персоналом, прошедшим специальное обучение, сдавшим соответствующие экзамены и получившим разрешение на проведение подобных измерений. Измеряются отклонение частоты и напряжения, коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям, искажения синусоидальности формы кривой напряжения и ее гармонических составляющих до 40-й включительно.

Электроэнергия, отбираемая от центров питания ОАО «Ленэнерго соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.

### Состояние учёта

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

### Воздействие на окружающую среду

Т.к. в МО «Лебяженское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

### Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике от 30 декабря 2015 года №535-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2016 год» установлены следующие тарифы:

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами  - 3,55 (3,7 с 01.07.2016) руб./кВт·ч

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, – 2,49 (2,59 с 01.07.2016) руб./кВт·ч,

- для населения, проживающего в сельских населенных пунктах – 2,49 (2,59 с 01.07.2016) руб./кВт·ч,

### Имеющиеся проблемы и направления их решения

- Частые отключения из-за аварий на высоковольтных сетях

- Изношенность сетей

- Имеются бесхозяйственные сети

- Отсутствие схем уличного освещения

- Отсутствие схем электроснабжения поселения

- Отсутствие согласованных границ эксплуатационной ответственности и  балансовой принадлежности

## 3.2 Система Теплоснабжения

### Характеристика системы и институциональная структура

ООО «ЛР ТЭК»

ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» (далее – ООО «ЛР ТЭК) является крупнейшей ресурсоснабжающей организацией Ломоносовского района Ленинградской области, обеспечивающей коммунальными ресурсами (питьевой водой, тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение, водоотведением) потребителей, среди которых социальные объекты (школы, детские сады, больницы), и предприятия и учреждения, в том числе и стратегические (войсковые части и т.п.) и, население всего района.

В эксплуатации ООО «ЛР ТЭК» находятся объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе котельные: 22 газовые, 1 мазутная, 1 электрокотельная и 5 угольных, а также водонасосные и канализационные станции, очистные сооружения, инженерные сети и другие объекты жизнеобеспечения.

В границах МО Лебяжье ООО «ЛР ТЭК» осуществляет теплоснабжение дер. Гора-Валдай. Источник теплоснабжения и тепловые сети находятся в аренде ООО «ЛР ТЭК».

Общая протяженность сетей находящихся в эксплуатации ООО «ЛР ТЭК» составляет – 768 п. м в 2-х трубном исчислении. Общая нагрузка подключенных всех потребителей составляет 1,11 Гкал/ч.

ООО «Промэнерго»

ООО  «Промэнерго» осуществляет теплоснабжение в городе Лебяжье. Источником теплоты является ведомственная производственная котельная ФГУП «ЦНИИ «Электроприбор». ООО «Промэнерго» арендует тепловой источник и тепловые сети у данных организаций.

ООО «Промэнерго» обеспечивает потребителей тепловой энергией и теплоносителем в виде горячей воде на нужды отопления.

Плата за потребление тепловой энергии взимается в соответствии с показаниями приборов учета и контроля тепловой энергии. В местах, где общедомовые или поквартирные приборы учета тепловой энергии отсутствуют, потребление тепловой энергии определяется расчетным способом.

Общая протяженность сетей находящихся в эксплуатации ООО «Промэнерго» составляет –3,132 п.км в 2-х трубном исчислении. Общая нагрузка подключенных всех потребителей составляет 3,12 Гкал/ч.

Индивидуальное теплоснабжение

Основная часть территории МО Лебяжье находится в зоне действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Северная часть г. п. Лебяжье находится в зоне действия централизованного теплоснабжения, остальные дома отапливаются от автономных источников тепловой энергии.

В дер. Форт Красная Горка все дома отапливаются индивидуально, кроме 6, которые отапливаются от муниципальных котельных. Котельные принадлежат местной администрации и обслуживает их самостоятельно.

Общая протяженность сетей находящихся в эксплуатации администрации дер. Форт Красная Горка составляет – 97 м в 2-х трубном исчислении. Общая нагрузка подключенных всех потребителей составляет 0,36 Гкал/ч.

Основными видами топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки является газ и уголь. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. Температурный график работы котельных 95/700С.

Источники  теплоснабжения

ООО «ЛР ТЭК»

ООО «ЛР ТЭК» функционирует в качестве теплоснабжающей организации на территории МО Лебяжье с 2007 года когда  в оперативное управление предприятия были переданы котельные в дер. Гора-Валдай, а также тепловые сети на территории МО Лебяжье.

Протяженность тепловых сетей в дер. Гора Валдай составляет – 768 п. м в 2-х трубном исчислении. Общая нагрузка подключенных всех потребителей составляет 1,11 Гкал/ч.

Количество котельных: 1 ед., общей установленной мощностью  2,58 МВт при работе 4 котлов.

Температурный график работы котельных 95/700С.

ООО «Промэнерго»

ООО «Промэнерго» функционирует в качестве теплоснабжающей организации на территории пгт. Лебяжье с 2010 года. В оперативное управление предприятия были переданы котельные в пгт. Лебяжье, а также тепловые сети на территории МО Лебяжье.

Протяженность тепловых сетей составляет – 3,132 п.км в 2-х трубном исчислении. Общая нагрузка подключенных всех потребителей составляет 3,12 Гкал/ч.  Установленная мощностью котельной -  7,01 Гкал/час при работе 2 котлов.

Температурный график работы котельных 95/700С.

ООО «ЛР ТЭК»

Параметры основного оборудования котельных, находящихся на балансе ООО «ЛР ТЭК», представлены в таблице 10.

Таблица 10 Сведения об установленном оборудовании

| Адрес котельной | Ст. № котла | Марка | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная дер. Горы Валдай | 1 | Универсал | 0,64 | 0,64 |
|  | 2 | Универсал | 0,64 | 0,64 |
|  | Всего по котельной |  | 2,58 | 2,58 |

ООО «Промэнерго»

Параметры основного оборудования котельных, находящихся на балансе ООО «Промэнерго» представлены в таблице 10.

Таблица 11 Сведения об установленном оборудовании

| Адрес котельной | Ст. № котла | Марка | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная котельная ФГУП «ЦНИИ«Электроприбор» | 1 | ДКВР 6,5/13 | 3,50 | 3,50 |
|  | 2 | ДКВР 6,5/13 | 3,50 | 3,50 |
|  | Всего по котельной |  | 7,00 | 7,00 |

Котельная дер. Форт Красная Горка

Параметры основного оборудования котельных, находящихся на балансе ООО «Промэнерго», представлены в таблице 11.

Таблица 12 Сведения об установленном оборудовании

| Адрес котельной | Ст. № котла | Марка | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная дер. Форт Красная Горка | 1 | Э5-Д2 | 0,195 | 0,195 |
|  | 2 | Э5-Д2 | 0,195 | 0,195 |
|  | Всего по котельной |  | 0,39 | 0,39 |

Суммарная подключенная тепловая нагрузка от котельных ООО «ЛР ТЭК» составляет 1,21 Гкал/ч.

Суммарный резерв мощности котельных ООО «ЛР ТЭК» – 1,47 Гкал/ч.

Суммарная подключенная нагрузка тепловой энергии от котельной ООО «Промэнерго» на территории МО Лебяжье составляет 3,52 Гкал/ч.

Резерв мощности тепловых источников ООО «Промэнерго» в горячей воде составляет –3,48 Гкал/ч.

Информация о резервах источников приведена в таблице 13.

Таблица 13 Резервы на источниках

| Собственник | Наименование | Тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка в горячей воде внешних потребителей, Гкал/ч | Подключенная нагрузка в паре, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) мощности в горячей воде, Гкал/ч | Резерв мощности в паре, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЛР ТЭК» | Котельная дер. Гора Валдай | 2,58 | 1,21 | - | 1,37 | - |
| ООО «Промэнерго» | Производственная котельная ФГУП «ЦНИИ «Электроприбор» | 7,00 | - | 3,50 | - | 3,48 |
| Дер. Форт Красная Горка | Котельная дер. Форт Красная Горка | 0,40 | 0,39 | - | 0,01 | - |

Как видно из таблицы, на котельной в дер. Форт Красная Горка наблюдается дефицит тепловой энергии. Резервы на других котельных достаточны.

Информация о тепловых сетях

Теплоснабжение многоэтажной жилой, административно-деловой, социальной и промышленной застройки пгт. Лебяжье осуществляется централизованно от котельной ООО «Промэнерго».

Система теплоснабжения пгт. Лебяжье – открытая с непосредственным водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснабжения. Регулирование отпуска тепловой энергии– центральное качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Тепловые сети  разветвленные,  2-х трубные.

Отпуск тепловой энергии от  котельных регулируемых организаций сетевой водой осуществляется по температурному графику работы тепловых сетей 95– 70°C . Расчетная температура наружного воздуха – 27°С.

Магистральные сети на территории жилой многоэтажной, административно-бытовой и социальной застройки не имеют кольцевую схему, что значительно снижает  надежность системы теплоснабжения в целом.

Система теплоснабжения малоэтажной многоквартирной застройки (6 домов) в п. Гора Валдай является 4-х трубной.

Система теплоснабжения малоэтажной многоквартирной застройки (2 дома) в дер. Форт Красная Горка является 2-х трубной.

Общая протяженность водяных тепловых сетей на территории МО Лебяжье составляет  3,997 п.км, материальная характеристика – 862,7 м2.

Тепловые сети находятся в аренде у теплоснабжающих организаций. Соотношение длин тепловых сетей для поселений МО Лебяжье представлено в таблице 14

Таблица 14 Характеристики сетей для поселений МО Лебяженское городское поселение

| Наименование участка | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети( надземная, канальная, бесканальная, по помещениям (подвалам) | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение тепловой сети (отопление / ГВС) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ˚С | График работы тепловой сети (отопит период) | Материальная характеристика сети | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Лебяжье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельной до ТК1 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1985 | отопление | 95/70 | 220 | 18,6 | 65 |
| ТК-1 - ТК-2 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1985 | отопление | 95/70 | 220 | 7 | 65 |
| ТК-2 - Столярной мастерской | мин.вата | Подземная бесканальная | 1980 | отопление | 95/70 | 220 | 21,4 | 70 |
| Столярной мастерской - Стенд. корп | мин.вата | Подземная бесканальная | 1980 | отопление | 95/70 | 220 | 10,8 | 70 |
| от котельной до ТК1 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1980 | отопление | 95/70 | 220 | 55,8 | 70 |
| ТК-1 - очистные сооружения | мин.вата | Подземная бесканальная | 1980 | отопление | 95/70 | 220 | 4 | 70 |
| ТК1 - ТК2 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1980 | отопление | 95/70 | 220 | 21 | 70 |
| ТК-2-Комсомольская 8 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1980 | отопление | 95/70 | 220 | 64,2 | 70 |
| Комсомольская 8-уч38 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1980 | отопление | 95/70 | 220 | 56,4 | 70 |
| уч 38-задвижка№5 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1980 | отопление | 95/70 | 220 | 82 | 70 |
| Задвижка-Мира 5 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1980 | отопление | 95/70 | 220 | 20 | 70 |
| задвижка№5-Школа | мин.вата | Подземная бесканальная | 1980 | отопление | 95/70 | 220 | 7,5 | 70 |
| ТК-1-Комсомольская7 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1980 | отопление | 95/70 | 220 | 8 | 70 |
| Комсомольская7-Комсомольская 5 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1980 | отопление | 95/70 | 220 | 30 | 70 |
| Комсомольская 5-ТК-3 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1980 | отопление | 95/70 | 220 | 12 | 70 |
| ТК-3-ТК-7 | мин.вата | Надземная | 1981 | отопление | 95/70 | 220 | 17,5 | 63 |
| ТК-7-ТК | мин.вата | Подземная бесканальная | 1981 | отопление | 95/70 | 220 | 8,16 | 63 |
| ТК-Почта | мин.вата | Подземная бесканальная | 1981 | отопление | 95/70 | 220 | 5,32 | 63 |
| ТК-Газовое хозяйство | мин.вата | Подземная бесканальная | 1981 | отопление | 95/70 | 220 | 2,5 | 63 |
| ТК-7-Пляжная 24 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1981 | отопление | 95/70 | 220 | 7,5 | 63 |
| Пляжная 24-ТК-8 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1981 | отопление | 95/70 | 220 | 5 | 63 |
| ТК-8-Пляжная5 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1981 | отопление | 95/70 | 220 | 12 | 63 |
| ТК-8-ТК-9 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1981 | отопление | 95/70 | 220 | 21,25 | 63 |
| ТК-9-ТК-10 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1985 | отопление | 95/70 | 220 | 3 | 65 |
| ТК-10-Пляжная3 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1985 | отопление | 95/70 | 220 | 1,6 | 65 |
| ТК-9-Пляжная7 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1985 | отопление | 95/70 | 220 | 3 | 65 |
| ТК-9-Пляжная-Приморская 73 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1985 | отопление | 95/70 | 220 | 36 | 65 |
| ТК-3-ТК-4 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1985 | отопление | 95/70 | 220 | 25 | 65 |
| ТК-4-Комсомольская 2а | мин.вата | Подземная бесканальная | 1985 | отопление | 95/70 | 220 | 25 | 65 |
| ТК-4-ТК-5 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1985 | отопление | 95/70 | 220 | 17,5 | 65 |
| ТК-5-Д/С | мин.вата | Подземная бесканальная | 1985 | отопление | 95/70 | 220 | 4,9 | 65 |
| ТК-5-ТК-6 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1985 | отопление | 95/70 | 220 | 20 | 65 |
| ТК-6-Комсомольская1 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1987 | отопление | 95/70 | 220 | 7 | 63 |
| ТК-6-Мира1а | мин.вата | Подземная бесканальная | 1987 | отопление | 95/70 | 220 | 4 | 63 |
| Мира1а-Аптека | мин.вата | Подземная бесканальная | 1987 | отопление | 95/70 | 220 | 1,92 | 63 |
| ТК-3-Комсомольская3 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1987 | отопление | 95/70 | 220 | 25,2 | 63 |
| Комсомольская3-Булочная | мин.вата | Подземная бесканальная | 1987 | отопление | 95/70 | 220 | 1,92 | 63 |
| Комсомольская3-Ответвление | мин.вата | Подземная бесканальная | 1987 | отопление | 95/70 | 220 | 12,9 | 63 |
| Ответвление-Комсомольская4 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1987 | отопление | 95/70 | 220 | 70 | 63 |
| Комсомольская4-Мира3 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1987 | отопление | 95/70 | 220 | 55 | 63 |
| Ответвление-Пляжная22 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1987 | отопление | 95/70 | 220 | 25 | 63 |
| Пляжная22-Приморская75 | мин.вата | Подземная бесканальная | 1987 | отопление | 95/70 | 220 | 14 | 63 |
| Пляжная22-Администрация | мин.вата | Подземная бесканальная | 1987 | отопление | 95/70 | 220 | 12 | 63 |
| Форт Красная Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК-1 | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | отопление | 95/70 | 220 | 6,6 | 20 |
| ТК-1-Д1 | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | отопление | 95/70 | 220 | 8,25 | 20 |
| ТК-1-Д2 | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | отопление | 95/70 | 220 | 10,5 | 20 |
| Гора-Валдай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Котельной – до Бани | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | отопление | 95/70 | 220 | 4,8 | 75 |
| От Котельной – до Бани ГВС | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | ГВС | 65 | 220 | 4,32 | 75 |
| От котельной – до ТК1 | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | отопление | 95/70 | 220 | 17,8 | 75 |
| От котельной – до ТК1 ГВС | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | ГВС | 65 | 220 | 16,02 | 75 |
| ТК1-Д108 | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | отопление | 95/70 | 220 | 6,8 | 75 |
| ТК1-Д108 ГВС | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | ГВС | 65 | 220 | 6,12 | 75 |
| ТК1-Д106 | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | отопление | 95/70 | 220 | 9,8 | 71 |
| ТК1-Д106 ГВС | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | ГВС | 65 | 220 | 8,82 | 71 |
| ТК1-Ответвление | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | отопление | 95/70 | 220 | 6 | 71 |
| ТК1-Ответвление ГВС | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | ГВС | 65 | 220 | 5,4 | 71 |
| Ответвление-Д107 | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | отопление | 95/70 | 220 | 1,1 | 71 |
| Ответвление-Д107 ГВС | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | ГВС | 65 | 220 | 1,1 | 71 |
| Ответвление-ТК2 | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | отопление | 95/70 | 220 | 21 | 71 |
| Ответвление-ТК2 | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | ГВС | 65 | 220 | 18,9 | 71 |
| ТК2-Д57 | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | отопление | 95/70 | 220 | 4,4 | 71 |
| ТК2-Д57 ГВС | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | ГВС | 65 | 220 | 3,96 | 71 |
| ТК2-Д27 | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | отопление | 95/70 | 220 | 4 | 71 |
| ТК-Д27 ГВС | ППУ | Подземная бесканальная | 1998 | ГВС | 65 | 220 | 3,6 | 71 |

Рисунок 2 Протяженность тепловых сетей

Протяженность водяных сетей различного диаметра в зависимости от года прокладки, представлена в таблице 15.

Графическое изображение данных таблицы, представлено на рисунке 2.

Таблица 15 Характеристики тепловых сетей

| Условный диаметр, Ду | Протяженность сетей, п.м. |  |  |  |  | в процентном соотношении, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1991 г. | 1991-1997 гг. | 1998-2003 гг. | после 2003г. | Итого | до 1991г. | 1991-1997гг. | 1998-2003гг. | после 2003г. |
| 50 и менее | 510 | 0 | 44 | 0 | 554 | 6% | 0% | 1% | 0% |
| 70 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 80 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 90 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 | 0% | 0% | 9% | 0% |
| 100 | 2118 | 0 | 746 | 0 | 2864 | 26% | 0% | 9% | 0% |
| 125 | 1870 | 0 | 150 | 0 | 2020 | 23% | 0% | 2% | 0% |
| 150 | 136 | 0 | 44 | 0 | 180 | 2% | 0% | 1% | 0% |
| 200-300 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 17% | 0% | 0% | 0% |
| Всего | 6264 | 0 | 1730 | 0 | 7994 | 78% | 0% | 22% | 0% |

Рисунок 3 Распределение характеристик трубопроводов

22% тепловых сетей введены в эксплуатацию до 2003 года. До 1991 года проложено 78% тепловых сетей. В настоящее время не происходит обновление тепловых сетей, доля сетей введенных в эксплуатацию после 2003 года составляет 0%.

В целом состояние и обновление сетей на территории муниципального образования оценивается как удовлетворительное.

На территории муниципального образования принят преимущественно подземный способ прокладки теплосетей.

Надземная прокладка характерна только для магистральных трубопроводов, и тепловых сетей в промышленной части города.

Тепловые сети введенные в эксплуатацию до 1998 года, теплоизолированы минераловатными плитами.

На магистральных сетях больших диаметров, установлены П-образные и сальниковые компенсаторы. Для сетей средних диаметров, в основном применяются «П»-образные компенсаторы.

### Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

В таблице 16 представлен баланс полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей.

Таблица 16 Соотношение потребления тепловой энергии

| Категория потребителей МО Лебяжье | ед. изм. | величина | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Гкал | 17137 | 69% |
| Бюджетные потребители | Гкал | 3076,8 | 12% |
| Прочие потребители | Гкал | 4752 | 19% |
| Всего | Гкал | 24966 | 100% |
| ООО «Промэнерго» | - | - | - |
| Население | Гкал | 9331 | 57% |
| Бюджетные потребители | Гкал | 2376 | 14% |
| Прочие потребители | Гкал | 4752 | 29% |
| Всего | Гкал | 16459 | 100% |
| Котельная Форт Красная Горка | - | - | - |
| Население | Гкал | 1900,8 | 100% |
| Бюджетные потребители | Гкал | 0 | 0% |
| Прочие потребители | Гкал | 0 | 0% |
| Всего | Гкал | 1901 | 100% |
| ОАО «ЛР ТЭК» | - | - | - |
| Население | Гкал | 5905 | 89% |
| Бюджетные потребители | Гкал | 701 | 11% |
| Прочие потребители | Гкал | 0 | 0% |
| Всего | Гкал | 6606 | 100% |

Рисунок 4 Баланс отпуска тепловой энергии по потребителям

Как видно из таблицы 16 и рисунка 4, основным потребителем тепловой энергии является население (79 %). Полезный отпуск бюджетным и прочим потребителям составляет 15% и 6 % соответственно.

Информация об объемах потребления пара отсутствует.

Таблица 17 Расчетные существующие тепловые нагрузки в границах кварталов

| Группа потребителей | Отопление и вентиляция, Гкал/ч | ГВС (ср.), Гкал/ч | Всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные потребители | 0,52 | 0,04 | 0,56 |
| Население пгт. Лебяжье | 1,77 | 0,00 | 1,77 |
| Население Форт Красная Горка | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| Население дер. Гора Валдай | 0,80 | 0,20 | 1,00 |
| Прочие | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| Всего | 4,35 | 0,24 | 4,59 |

Расчетные значения годового потребления тепловой энергии, в границах кварталов представлено в таблицах.

В связи с применением открытой схемы ГВС в дер. Гора Валдай, то централизованное теплоснабжение используется круглогодично.

Таблица 18 Расчетные значения потребления тепловой энергии  в населенных пунктах

| Группа потребителей | Отопление и вентиляция, Гкал | ГВС, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные | 2746 | 331 | 3077 |
| Население пгт. Лебяжье | 9331 | 0 | 9331 |
| Население Форт Красная Горка | 1901 | 0 | 1901 |
| Население дер. Горы Валдай | 4224 | 1681 | 5905 |
| Прочие | 4751 | 0 | 4751 |
| Всего | 22953 | 2012 | 24965 |

Таблица 19 Балансы тепловой мощности на источнике

| Источник теплоснабжения | Аварийная мощность, Гкал/ч | Нагрузка потребителей с обеспеченностью 0,87, Гкал/ч | Резерв (+) /Дефицит (-) в аварийном режиме, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Промэнерго» пгт. Лебяжье | 3,5 | 2,71 | 0,79 |
| Котельная дер. Форт Красная Горка | 0,2 | 0,34 | -0,11 |
| Котельная ОАО «ЛР ТЭК» дер. Гора Валдай | 1,29 | 0,97 | 0,32 |

Согласно п. 4.14 СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76. При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, должно обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 74.13330. т.е. при выходе наибольшего котла на котельных должна покрываться подключенная нагрузка с обеспеченностью 0,87. Данные об аварийных резервах котельных приведены в таблице.

Данные о балансах выработки  тепловой энергии на источниках, приведены в таблице 20

Таблица 20 Баланс тепловой энергии по источникам теплоснабжения

| Наименование | Ед. Изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Промэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 17875 | 18055 | 18238 | 17875 | 18608 |
| Собственные нужды | Гкал | 357 | 379 | 365 | 357 | 308 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1927 | 2121 | 1966 | 1927 | 1841 |
| Полезный отпуск | Гкал | 15590 | 15555 | 15907 | 17517 | 16459 |
| Потери в тепловых сетях отнесенные к отпуску | % | 11% | 12% | 11% | 10% | 10% |
| Котельная ОАО «ЛР ТЭК» |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 6971 | 6936 | 6922 | 6915 | 6932 |
| Собственные нужды | Гкал | 77 | 83 | 90 | 62 | 56 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 207 | 206 | 273 | 274 | 270 |
| Полезный отпуск | Гкал | 6688 | 6647 | 6558 | 6578 | 6606 |
| Потери в тепловых сетях отнесенные к отпуску | % | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% |
| Котельная дер. Форт Красная Горка |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 2049 | 2033 | 2082 | 1983 | 2059 |
| Собственные нужды | Гкал | 96 | 96 | 100 | 91 | 92 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 59 | 59 | 59 | 57 | 67 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1894 | 1879 | 1923 | 1835 | 1901 |
| Потери в тепловых сетях отнесенные к отпуску | % | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |

Балансы теплоносителя

Водоподготовка имеется только на котельной ООО «Промэнерго» и  осуществляется путем впрыска в подпиточную воду специального реагента – JurbySoft 9.

JurbySoft 9 - универсальный ингибитор коррозии и отложений для теплосетей и водогрейных котлов, работающих на жесткой воде:

- нейтрализует углекислоту;

- связывает кислород;

- предотвращает отложение солей;

- действует как диспергент, возможна отмывка отложений на ходу;

- способствует образованию магнитной пленки.

JurbySoft 9 добавляется в подпиточную воду автоматически по счетчику воды.

По данным предприятий, утечки на тепловых сетях от котельных отсутствуют.

Основным топливом ООО «Промэнерго» является природный газ, а 2 котельных в дер. Форт Красная Горка и дер. Гора Валдай  является уголь.

Основным поставщиком газа для котельной ООО «Промэнерго» является ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Поставщиком угля является ОАО «Кузбаская топливная компания».

Данные о потреблении топлива, затраченного на выработку тепловой энергии за 2008 – 2012 годы, представлены в таблице 20.

Таблица 21 Расход топлива на котельных

| Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего газ, тыс. м3 | 2513,39 | 2538,78 | 2564,42 | 2590,33 | 2616,49 |
| Всего уголь, тонн | 2583 | 2568 | 2579 | 2547 | 2575 |
| Всего газ, т.у.т. | 2865,26 | 2894,21 | 2923,44 | 2952,97 | 2982,80 |
| Всего уголь, т.у.т. | 1983,7 | 1972,2 | 1980,7 | 1956,1 | 1977,6 |
| Всего газ, тыс. руб. | 7677,2 | 9032,0 | 10625,8 | 11185,1 | 13158,94 |
| Всего уголь, тыс. руб. | 3502,3 | 4120,3 | 4847,4 | 5102,6 | 6003 |
| ВСЕГО, т.у.т. | 4849,01 | 4866,43 | 4904,11 | 4909,07 | 4960,40 |
| ВСЕГО, тыс. руб. | 11179,4 | 13152,3 | 15473,3 | 16287,7 | 19162,0 |

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

- Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

- Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Показатели (критерии) надежности

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

– Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +120С, в промышленных зданиях ниже +80С, более числа раз установленного нормативами.

– Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 20С.

– Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р]для каждого j -го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω ;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а . m . Кс. d0,208;

где а – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс=3·И2,6

И = n/no

где И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СНиП 41-02-2003 принимаются для:

источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

тепловых сетей – Ртс = 0,90;

потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

СЦТ – Рсцт = 0,9.0,97.0,99 = 0,86.

Заказчик вправе устанавливать более высокие показатели вероятности безотказной работы.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ.

При проектировании тепловых сетей по критерию – вероятность безотказной работы [Р] определяются:

по тепловым сетям:

– допустимость проектирования радиальных (лучевых) теплотрасс и в случае необходимости – места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

– предельно допустимая длина не резервированных участков теплопроводов до каждого потребителя или теплового пункта;

– достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах;

– необходимость применения на конкретных участках по условию безотказности надземной прокладки или прокладки в проходных каналах (тоннелях),

Коэффициент готовности системы [Eг] - вероятность работоспособного состояния системы, ее готовности поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру более установленного нормативом числа часов в год.

Коэффициент готовности для j -го участка рассчитывается по формуле:

Ег= (5448 - z1 - z2 - z3 - z4)/5448;

где z1 - число часов ожидания нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности ();

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла (при отсутствии данных принимается равным 50 ч);

Оценку готовности энергоисточника рекомендуется производить по фактическим статистическим данным числа часов в год неготовности следующих узлов энергоисточника за последние 5 лет эксплуатации:

z2 = zоб + zвпу + zтсв + zпар + zтоп + zхво + zэл ;

где zоб – основного энергооборудования;

zвпу – водоподогревательной установки;

zтсв – тракта трубопроводов сетевой воды;

zпар – тракта паропроводов;

zтоп – топливообеспечения;

zхво – водоподготовительной установки и группы подпитки;

zэл – электроснабжения.

z3 - число часов ожидания неготовности участка тепловой сети;

z4 - число часов ожидания неготовности систем теплоиспользования абонента (при отсутствии данных принимается равным 10 ч).

Число часов ожидания неготовности j -го участка тепловой сети:

z3 = tвωjЕ.

Здесь tв - среднее время восстановления (в часах) теплопровода диаметра dj(см. СНиП 41-02-2003, табл.2); ωjЕ - плотность потока отказов, используемая для вычисления коэффициента готовности.

Минимально допустимый показатель готовности систем центрального теплоснабжения к исправной работе согласно п. 6.31 СНиП 41-02-2003 равен 0,97.

где z1 – число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

Живучесть [Ж] - минимально допустимая величина подачи тепловой энергии потребителям по условию живучести должна быть достаточной для поддержания температуры теплоносителя в трубах и соответственно температуры в помещениях, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п. не ниже +3 ºС.

На предприятии ООО «Промэнерго» и ОАО «ЛР ТЭК» и в администрации добросовестно ведутся журналы утечек на тепловых сетях, журналы ремонтов и осмотров ТС, и прочие журналы, предусмотренные действующими нормами.

За 2008-2012 годы аварийных отключений потребителей на территории МО Лебяженское городское поселение  не происходило

### Состояние учёта

Приборы учета тепла отпущенного потребителям отсутствуют у 68 % потребителей. Учет ведется по количеству израсходованного топлива.

### Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии работают на газе. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, пыли неорганической, твердых частиц.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что во избежание экологической катастрофы необходимо уменьшить количество и состав вредных выбросов котельных установок. Это достигается путем своевременной проверки и отладки, как самих котельных агрегатов, так и вспомогательного котельного оборудования. Только при условии полной исправности оборудования, его своевременного ремонта и регулярного профилактического осмотра, возможно, уменьшить вред, наносимый атмосфере продуктами сгорания.

### Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются организациям коммунального комплекса Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:

Таблица 22 Динамика тарифов утвержденных тарифов за 2015 год

| Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов | Тариф руб/Гкал |
| --- | --- |
| 18.12.2015 483-п | С 1.01.15 по 1.06.15- 2193,18 с НДС С 1.07.15 по 31.12.15-2287,51 с НДС |

### Имеющиеся проблемы и направления их решения

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории МО Лебяженское городское поселение, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- разбалансировка потребителей;

- неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города;

- состояние внутренних систем отопления;

- отсутствие приборов учета у  потребителей.

## 3.3 Система водоснабжения

Характеристика системы и институциональная структура

На территории Лебяженского г.п. осуществляется реализация холодного и горячего водоснабжения, а так же услуги водоотведения в ряде населённых пунктов, представленных в таблице ниже. На сегодняшний день на территории поселения существует одна эксплуатационная зона холодного водоснабжения, охватывающая четыре населённый пункта – пгт. Лебяжье, п. Форт Красная Горка (часть ч/с), д. Гора Валдай, д. Шепелёво. Ресурсоснабжающей организацией являются ООО «Ломоносовский район топливно-энергетический комплекс» (ООО «ЛР ТЭК»).

Централизованное горячее водоснабжения осуществляется только в д. Гора Валдай, ресурсоснабжающей организацией является ООО «ЛР ТЭК».

Таблица 23 Наличие централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| Перечень населённых пунктов | Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация |
| пгт. Лебяжье | + | ООО «ЛР ТЭК» | - | - | + | ООО «ЛР ТЭК» |
| д. Гора Валдай | + |  | + | ООО «ЛР ТЭК» | + |  |
| д. Шепелёво | + |  | - | - | + |  |
| п. Форт Красная Горка | + |  | - | - | - | - |

В эксплуатации ООО «ЛР ТЭК» находится три технологические зоны ХВС, охватывающие потребителей четырёх населённых пунктов: пгт. Лебяжье и п. Форт Красная Горка, д. Гора Валдай, д. Шепелёво. Следует сказать, что одна из технологических зон охватывает два населённых пункта: пгт. Лебяжье и небольшую часть частного сектора п. Форт Красная Горка.

Так же в эксплуатации данной организации находится зона централизованного теплоснабжения в д. Гора Валдай.

На сегодняшний день в Лебяженском г.п. централизованными системами холодного и горячего водоснабжения (ХВС, ГВС) охвачены четыре и один населённый пункта соответственно. В соответствии с существующими эксплуатационными зонами численность населения, охваченного централизованными системами по населённым пунктам, составляет:

Таблица 24 Численность населения, охваченная централизованными системами водоснабжения

| № | Населенный пункт | Многоквартирный жилой фонд, чел. | Частный сектор, чел. | Итого, чел. | Доля охваченного населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона эксплуатационной ответственности ООО «ЛР ТЭК» |  |  |  |  |
| 1.1 | пгт. Лебяжье, в том числе ч/с п. Форт Красная Горка | 2302 | 361 | 2663 | 63,3 |
| 1.2 | д. Гора Валдай | 439 | - | 439 | 100,0 |
| 1.3 | д. Шепелёво | 135 | 48 | 183 | 68,3 |
| Итого |  | 2876 | 409 | 3285 | 60,0 |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона эксплуатационной ответственности ООО «ЛР ТЭК» |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Гора Валдай | 439 | - | 439 | 100,0 |
| Всего по поселению |  | 439 | - | 439 | 8,0 |

Как видно из таблицы большая часть населённых пунктов охвачена централизованными системами холодного водоснабжения. Централизованными системами горячего водоснабжения  на сегодняшний день присутствует только в д. Гора Волдай.

Потребители, не охваченные централизованными системами ХВС и ГВС, использует индивидуальные источники.

Технологические зоны централизованных систем ХВС

Расположение объектов централизованных систем холодного водоснабжения на территории Лебяженского г.п. условно можно разделить на три технологические зоны ХВС.

В технологическая зона ХВС пгт. Лебяжье находиться в пределах пгт. Лебяжье и небольшой части ч/с п. Форт Красная Горка. Водоснабжение осуществляется от систем ГУП «Водоканал СПб» Юго-Западный филиал по водоводу условного диаметра 400 мм. Вода питьевого качества поступает в накопительные резервуары  насосной станции 2-го подъёма. Далее подаётся в водоразборную сеть пгт. Лебяжье, а уже от неё по водоводу условного диаметра 100 мм поступает в п. Форт Красная Горка. В пределах данной зоны в пгт. Лебяжье централизованным водоснабжением охвачено МКД, частный сектор, бюджетные и прочие организации, а в п. Форт Красная Горка – только часть частного сектора. Сеть водоснабжения в данной зоне смешанная (закольцованная с элементами тупикового водопровода). Рабочее давление в распределительном водопроводе не более 4,0 кгс/см2. В конструктивных элементах водопровода в основном используются такие материалы как чугун, сталь и пластмасс. В распределительной сети проложены трубопроводы условным диаметром до 250 мм, водоразборные колонки отсутствуют, пожарные гидранты есть. Технологическая зона ХВС пгт. Лебяжье приведена на рисунке ниже.

В технологической зоне ХВС д. Гора Валдай централизованное водоснабжение осуществляется из подземных источников – 2-х артезианских скважин (1 - рабочая; 1 – резервная). После подъёма вода питьевого качества подаётся в резервуары насосной станции 2-го подъёма. Далее вода из резервуаров закачивается в водонапорную башню (ВНБ), находящуюся в непосредственной близости от насосной станции и артскважин. В пределах данной зоны централизованным водоснабжением охвачено МКД, бюджетные и прочие организации. Сеть водоснабжения в данной зоне смешанная (закольцованная с элементами тупикового водопровода). Рабочее давление в распределительном водопроводе не более 2,5 кгс/см2. В конструктивных элементах водопровода в основном используются такие материалы как чугун и сталь. В распределительной сети проложены трубопроводы условным диаметром до 150 мм, водоразборные колонки не функционируют, пожарные гидранты есть. Технологическая зона ХВС д. Гора Валдай приведена на рисунке ниже.

Рисунок 5 Технологические зоны ХВС

В технологической зоне ХВС д. Шепелёво централизованное водоснабжение осуществляется из поверхностного источника – оз. Горовалдайское. Вода из озера насосом 1-го подъёма подаётся на водоочистную станцию (ВОС) и далее в резервуар чистой воды. Насосами станции 2-го подъёма вода подаётся в ВНБ, находящуюся в непосредственной близости от водозабора. В пределах данной зоны централизованным водоснабжением охвачено МКД, бюджетные и прочие организации. Сеть водоснабжения в данной зоне тупиковая. Рабочее давление в распределительном водопроводе не более 3,0 кгс/см2. В конструктивных элементах водопровода в основном используются такие материалы как чугун и сталь. В распределительной сети проложены трубопроводы условным диаметром до 125 мм, водоразборные колонки функционируют, пожарные гидранты отсутствуют. Технологическая зона ХВС д. Шепелёво приведена на рисунке выше.

Технологические зоны централизованных систем ГВС

На сегодняшний день только одна из трёх существующих централизованных систем теплоснабжения (пгт. Лебяжье, п. Форт Красная Горка, д. Гора Валдай) включает в себя систему централизованного горячего водоснабжения (ГВС). ГВС осуществляется от котельной в д. Гора Валдай, система теплоснабжения закрытая – четырёхтрубная от котельной.

Потребители, не охваченные централизованными системами ГВС, использует индивидуальные водогрейные нагреватели.

### Состояния источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В пределах технологической зоны ХВС пгт. Лебяжье водоснабжение осуществляется от систем ГУП «Водоканал СПб» Юго-Западный филиал по водоводу условного диаметра 400 мм протяжённостью 18,3 км. Следует отметить, что на сегодняшний день на данном участке наблюдается высокий уровень потерь передаваемой воды, обусловленных ветхим состоянием сети.

Вода питьевого качества поступает в накопительные резервуары насосной станции 2-го подъёма объёмом 2 по 250 м3 каждый. На сегодняшний день резервного водоснабжения в пределах данной зоны нет. Имеющийся накопительные резервуары не позволяют обеспечить требуемый аварийный запас воды, поэтому сегодня на территории ВНС пгт.Лебяжье производится строительство новых накопительных ёмкостей в количестве 2 единицы по 2000 м3 каждая.

Год ввода ВНС – 1975г., на станции установлены насосное оборудование (К 100-65-250) общей производительностью 90 м3/час. На станции установлен коммерческий узел учёта, фиксирующие общие объёмы отпущенной воды питьевого качества – электронный узел учёта СПТ – 961 М Ду 150 мм.

В технологической зоне ХВС д. Гора Валдай источником централизованного водоснабжения является две арт.скважины (1-рабочая, 1-резервная) глубиной 160 м. На скважинах установлены насосы модельного ряда К 20/30 производительностью 20 м3/час. На сегодняшний день износ сооружений подъёма воды составляет приблизительно 75 %.

На территории расположения источников так же находится ВНС с накопительными резервуарами из железобетона объёмом 2х150 м3. Насосами 2-го подъёма К 45/50 – 2шт. (1-рабочий, 1- резервный) производительностью 45 м3/час вода питьевого качества подаётся в ВНБ с резервуаром объёмом 100 м3 и высотой 25м.Узла учёта отпущенной воды нет. Ограждения ЗСО имеются.

В технологической зоне ХВС д. Шепелёво водозабор воды осуществляется из поверхностного источника – оз. Горовалдайское. Проектная мощность водозабора 700 м3/сут. Износ сооружений подъёма на сегодняшний день составляет около 90%. Водозаборным насосным оборудованием (К 20/30) производительностью 20 м3/час вода подаётся на водоочистную станцию, где установлены сорбционные фильтры – 3 шт., затворный и рабочий баки хлорной воды по 280 м3 (регент – гипохлорит кальция). Очищаемая вода поступает в резервуар чистой воды объёмом 50 м3. Год ввода ВОС приходится на 1970г.

Насосами 2-го подъёма К 20/30 – 2шт. (1- рабочий, 1 – резервный) производительностью 20 м3/час вода уже питьевого качества подаётся в ВНБ с объёмом резервуара 35 м3 и высотой 30. Так же на насосной станции 2-го подъёма установлен насос К 45/50 – 1 шт. производительностью 45 м3/час, который включается в работу при большом водоразборе и в режиме промывке фильтров.

Узла учёта отпущенной воды нет. Ограждения ЗСО имеются.

На сегодняшний день в Лебяженском г.п. находятся следующие централизованные насосные станции водоснабжения:

Таблица 25 Перечень насосных станций и их характеристика

| № п/п | Перечень насосных станций | Год ввода | Износ, % | Установленное насосное оборудование | Общая производительность | Место забора воды | Место подачи воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС 1-го подъёма |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Скважинные насосные станции д. Гора Валдай | 1977 | 75 | К 20/30 (1 скв. рабочая, 1 скв. резервная) | 20 куб.м/час | скважина | ВНС 2-го подъёма д. Гора Валдай |
| 1.2 | ВНС 1-го подъёма д. Шепелёво | 1970 | 90 | К 20/30 (1-рабочий) | 20 куб.м/час | оз. Горовалдайское | ВОС, ВНС 2-го подъёма д. Шепелёво |
| 2 | ВНС 2-го подъёма |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВНС пгт. Лебяжье | 1975 | Н/Д | К 100-65-250 (1-рабочий, 1-резервный) | 90 куб.м/час | резервуар 2х250 м3; 2х2000 м3 - строются | Водоразборная сеть |
| 2.2 | ВНС 2-го подъёма д. Гора Валдай | 1977 | 75 | К 45/50 (1-рабочий, 1-резервный) | 45 куб.м/час | резервуар 2х150 м3 | ВНБ, 100 м3 |
| 2.3 | ВНС 2-го подъёма д. Шепелёво | 1970 | 90 | К 20/30 (1-рабочий, 1-резервный); К 45/50 (1-рабочий для повышенных нагрузок) | 20 куб.м/час | резервуар 1х50 м3 | ВНБ, 35 м3 |

### Описание сооружений очистки и подготовки воды

Технологическая зона ХВС пгт. Лебяжье

В пгт. Лебяжье на ВНС  от систем ГУП «Водоканал СПб поступает вода питьевого качества, соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Технологическая зона ХВС пгт. Гора Валдай

В д. Гора Валдай водозабор производиться из артезианских скважин, поднимаемая вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Технологическая зона ХВС д. Шепелёво

На территории Лебяженского г.п. станция водоподготовки присутствует только в д. Шепелёво. Особенностью водозабора в д. Шепелёва является источник водоснабжения – оз. Горовалдайское. Качества подаваемой «сырой» воды из озера очень зависит от времени года и значительно ухудшается в периоды паводка. На водоочистной станции д. Шепелёво сегодня установлены фильтрующие элементы (сорбционные фильтры – 3 шт.), проходя которые вода поступает в контактный резервуар на обеззараживание.  Реагентом при водоподготовки является гипохлорит кальция.

В соответствии результатами химических и микробиологических исследований проб за 1-3 кв. 2016 г. (см. таб. ниже) подаваемая воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» на ВНС пгт. Лебяжье и д. Гора Валдай.

В д. Шепелёва (см. таб. ниже) очищенная вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по микробиологическим показателям и не соответствует по химическим показателям. Не соответствие наблюдается по показателю «железо» 2-3 раза (наибольшее отклонение наблюдалось в 1 кв. 2016г.), «окисляемость» и «цветность»  3-5 раза.

Таблица 26 Результаты анализа проб по микробиологическим исследованиям

| № п/п | Лабораторный номер анализа | Усредненные данные за 1-3 кв. 2016г. |  | Усредненные данные за 1 кв. 2016г. | Усредненные данные за 2 кв. 2016г. | Усредненные данные за 3 кв. 2016г. | Усредненные данные за 1- 3 кв. 2016г. | Единица измерения | Нормы по НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место отбора пробы | пгт. Лебяжье, ВНС | д. Гора Валдай, ВНС | д. Шепелёво, ВНС |  |  |  |  |  |
| 1 | ТКБ | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | Ч. Б.в 100 мл | Отсутствие |
| 2 | ОКБ | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | Ч. Б.в 100 мл | Отсутствие |
| 3 | ОМЧ | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | КОЕ в 1 мл | Не более 50 |
| 4 | Клостридии | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | Ч. С. в 20 мл | Отсутствие |
| 5 | Коли-фаги | - | - | н/о | н/о | н/о | н/о | БОЕ в 100мл | Отсутствие |

Таблица 27 Результаты анализа проб по химическим исследованиям

| № п/п | Дата исследования | Усредненные данные за 1-3 кв. 2016г. |  | Усредненные данные за 1 кв. 2016г. | Усредненные данные за 2 кв. 2016г. | Усредненные данные за 3 кв. 2016г. | Усредненные данные за 1- 3 кв. 2016г. | Единица измерения | Нормы по НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место изъятия пробы | пгт. Лебяжье, ВНС | д. Гора Валдай, ВНС | д. Шепелёво, ВНС |  |  |  |  |  |
|  | Виды исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах (20 град) | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,33 | Баллы | Не более 2 |
| 2 | Запах (60 град) | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,33 | Баллы | Не более 2 |
| 3 | Вкус, привкус | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Баллы | Не более 2 |
| 4 | Щелочность | 6,10 | 0,20 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | ммоль/куб дм | - |
| 5 | Хлориды | 12,83 | 2,00 | 7,10 | 15,60 | 25,10 | 15,93 | мг/куб дм | Не более 350,0 |
| 6 | Жесткость | 6,50 | 0,30 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,83 | ºЖ | Не более 7,0 |
| 7 | Окисляемость | 1,47 | 1,20 | 24,00 | 19,50 | 14,50 | 19,33 | мг/куб дм | Не более 5,0 |
| 8 | Мутность | 1,07 | ‹1,0 | 1,40 | 1,10 | 1,20 | 1,23 | ЕМ/куб дм | Не более 2,6 |
| 9 | Цветность | 3,00 | 4,00 | 92,00 | 74,00 | 52,00 | 72,67 | градусы | Не более 20 |
| 10 | РН- среды | 7,50 | 7,10 | 6,70 | 6,90 | 6,80 | 6,80 | Ед рН | Не более 6-9 |
| 11 | Аммиак | 0,14 | 0,20 | 3,20 | 3,60 | 2,10 | 2,97 | мг/куб дм | Не более 1,5 |
| 12 | Нитриты | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | мг/куб дм | Не более 3,3 |
| 13 | Нитраты | 14,83 | 1,40 | 1,80 | 2,70 | 5,00 | 3,17 | мг/куб дм | Не более 45,0 |
| 14 | Железо | ‹0,1 | ‹0,1 | 0,92 | 0,77 | 0,60 | 0,76 | мг/куб дм | Не более 0,3 |
| 15 | Сульфаты | 61,67 | 12,90 | 14,40 | 16,00 | 17,20 | 15,87 | мг/куб дм | Не более 500,0 |
| 16 | Сухой остаток | 370 | 90 | 70,00 | 50,00 | 65,00 | 61,67 | мг/куб дм | Не более 1000 |
| 17 | Остаточный активный хлор | 0,19 | - | 0,35 | 0,35 | 0,21 | 0,30 | мг/куб дм | Не более 0,3-0,5 |
| 18 | Остаточный алюминий | - | - | - | - | - | - | мг/куб дм | Не более 0,5 |
| 19 | Нефтепродукты | 0,0002 | 0,0003 | 0,00 |  |  | 0,00 | мг/куб дм | Не более 0,1 |
| 20 | Фенолы | 0,0004 | 0,0041 | 0,01 |  |  | 0,01 | мг/куб дм | Не более 1,5 |
| 21 | АПАВ | 0,0090 | 0,0006 | 0,02 |  |  | 0,02 | мг/куб дм | Не более 0,5 |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Сети водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЛР ТЭК» самортизированы на 80-90 %, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реконструкции или замены. Согласно данным ООО «ЛР ТЭК» за 2016 год количество аварий в границах населённым пунктов составило:

- пгт. Лебяжье – 14 случаев;

- д. Гора Валдай – 1 случай;

- д. Шепелёво – 1 случая.

Данные по авариям за 2017 год отсутствуют.

Таблица 28 Общие сведения о водопроводных сетях

| Наименование показателей | Лебяженское г.п. | Тех. зона ХВС пгт. Лебяжье |  | Тех. зона ХВС д. Гора Валдай |  | Тех. зона ХВС д. Шепелёво |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона эксплуатационной ответственности |  | ООО «ЛР ТЭК» |  |  |  |  |  |
| Показатели | - | Протяжённость, км | Средний износ, % | Протяжённость, км | Средний износ, % | Протяжённость, км | Средний износ, % |
| Магистральные водопроводные сети | 19,6 | 18,3 | 90 | 0,8 | 90 | 0,5 | 80 |
| Уличные водопроводные сети | 17,8 | 13,1 |  | 3,5 |  | 1,2 |  |
| Общая протяжённость сетей | 37,4 | 31,4 | 90 | 4,3 | 90 | 1,7 | 80 |

Детальное описание существующих водопроводных сетей согласно составленной электронной модели приведено в таблице ниже.

Таблица 29 Характеристика сетей водоснабжения в Лебяженского г.п

| № | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м* | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Лебяжье |  |  |  |
| 2 | Магист. водовод | 1КВ1 | 743,8 |  |
| 3 | 1КВ1 | 1КВ2 | 179,7 | ПНД |
| 4 | 1КВ2 | 1КВ3 | 184,2 | ПНД |
| 5 | 1КВ3 | 1КВ4 | 187,2 | ПНД |
| 6 | 1КВ3 | 1КВ5 | 91,0 | ПНД |
| 7 | 1КВ5 | 1КВ6 | 365,5 | ПНД |
| 8 | 1КВ6 | 1КВ7 | 389,5 | ПНД |
| 9 | 1КВ6 | 1КВ8 | 160,3 | ПНД |
| 10 | 1КВ8 | 1КВ9 | 156,8 | ПНД |
| 11 | 1КВ7 | 1КВ10 | 59,0 | ПНД |
| 12 | 1КВ2 | 1КВ7 | 493,7 | ПНД |
| 13 | 1КВ1 | 1КВ11 | 60,9 |  |
| 14 | 1КВ11 | 1КВ12 | 144,0 | Чугун |
| 15 | 1КВ12 | 1КВ13 | 13,7 |  |
| 16 | 1КВ13 | Леб., ул. Госпитальная | 13,5 |  |
| 17 | 1КВ13 | 1КВ14 | 27,3 |  |
| 18 | 1КВ14 | Леб., ул. Госпитальная | 11,6 |  |
| 19 | 1КВ14 | 1КВ15 | 24,7 |  |
| 20 | 1КВ15 | Леб., ул. Госпитальная | 13,9 |  |
| 21 | 1КВ12 | 1КВ16 | 115,5 | Чугун |
| 22 | 1КВ16 | Леб., ул. Госпитальная | 28,5 |  |
| 23 | 1КВ16 | 1КВ17 | 247,6 | Чугун |
| 24 | 1КВ17 | 1КВ18 | 27,8 | Чугун |
| 25 | 1КВ18 | 1КВ19 | 18,0 | Чугун |
| 26 | 1КВ19 | Леб., ул. Степаняна д. 2 | 12,7 |  |
| 27 | 1КВ19 | Леб., ул. Степаняна д. 2 | 39,0 | Чугун |
| 28 | 1КВ18 | 1КВ20 | 19,4 | Чугун |
| 29 | 1КВ20 | Леб., ул. Степаняна д. 4 | 12,7 |  |
| 30 | 1КВ20 | Леб., ул. Степаняна д. 4 | 31,0 | Чугун |
| 31 | 1КВ17 | 1КВ21 | 84,9 |  |
| 32 | 1КВ21 | Леб., б/н | 27,3 | Чугун |
| 33 | 1КВ21 | 1КВ22 | 61,0 |  |
| 34 | 1КВ11 | 1КВ30 | 395,6 | Чугун |
| 35 | 1КВ22 | 1КВ23 | 87,9 |  |
| 36 | 1КВ23 | Леб., ул. Степаняна, Гараж | 72,1 | Чугун |
| 37 | 1КВ23 | 1КВ24 | 94,4 |  |
| 38 | 1КВ24 | Леб., ул. Степаняна | 14,7 | Чугун |
| 39 | 1КВ23 | 1КВ25 | 305,6 | Чугун |
| 40 | 1КВ25 | Леб., ул. Приморская | 29,7 | Чугун |
| 41 | 1КВ25 | 1КВ26 | 97,2 | Чугун |
| 42 | 1КВ26 | 1КВ27 | 14,4 | Чугун |
| 43 | 1КВ27 | 1КВ28 | 126,3 | Чугун |
| 44 | 1КВ28 | Леб., б/н | 40,8 | Чугун |
| 45 | 1КВ28 | 1КВ29 | 87,7 | Чугун |
| 46 | 1КВ27 | Леб., ул. Приморская | 17,5 | Чугун |
| 47 | 1КВ27 | Леб., ул. Приморская | 18,6 | Чугун |
| 48 | 1КВ26 | 1КВ70 | 97,2 | Чугун |
| 49 | 1КВ11 | 1КВ30 | 440,0 | Чугун |
| 50 | 1КВ30 | 1КВ31 | 29,4 | Чугун |
| 51 | 1КВ31 | Леб., ул. Степаняна | 41,6 | Чугун |
| 52 | 1КВ31 | 1КВ32 | 28,3 | Чугун |
| 53 | 1КВ32 | Леб., б/н | 98,2 | Чугун |
| 54 | 1КВ32 | 1КВ33 | 55,6 | Чугун |
| 55 | 1КВ33 | 1КВ34 | 78,3 | Чугун |
| 56 | 1КВ34 | Леб., б/н | 9,0 |  |
| 57 | 1КВ34 | 1КВ35 | 44,6 | Чугун |
| 58 | 1КВ35 | Леб., ул. Степаняна | 87,5 | Чугун |
| 59 | 1КВ35 | Леб., ж/д станция | 230,1 |  |
| 60 | 1КВ33 | 1КВ36 | 153,7 | Чугун |
| 61 | 1КВ36 | Леб., б/н | 59,7 | Чугун |
| 62 | 1КВ36 | 1КВ37 | 30,5 | Чугун |
| 63 | 1КВ37 | Леб., б/н | 20,2 | Чугун |
| 64 | 1КВ37 | 1КВ38 | 45,8 | Чугун |
| 65 | 1КВ38 | Леб., б/н | 11,8 |  |
| 66 | 1КВ38 | Леб., б/н | 65,9 | Чугун |
| 67 | 1КВ36 | 1КВ39 | 242,6 | Чугун |
| 68 | 1КВ39 | 1КВ40 | 18,6 |  |
| 69 | 1КВ40 | 1КВ41 | 49,0 | Чугун |
| 70 | 1КВ41 | Леб., б/н | 146,1 | Чугун |
| 71 | 1КВ41 | 1КВ42 | 24,5 | Чугун |
| 72 | 1КВ42 | Леб., б/н | 25,7 | Чугун |
| 73 | 1КВ42 | 1КВ43 | 41,9 | Чугун |
| 74 | 1КВ43 | Леб., ул. Приморская | 21,1 | Чугун |
| 75 | 1КВ43 | 1КВ44 | 23,4 | Чугун |
| 76 | 1КВ44 | Леб., ул. Южная | 23,4 | Чугун |
| 77 | 1КВ44 | Леб., ул. Приморская | 41,5 |  |
| 78 | 1КВ40 | 1КВ45 | 34,0 |  |
| 79 | 1КВ45 | 1КВ46 | 18,0 |  |
| 80 | 1КВ46 | Леб., ул. Приморская д. 68 | 15,9 |  |
| 81 | 1КВ11 | 1КВ47 | 147,4 | Сталь |
| 82 | 1КВ47 | 1КВ22 | 225,4 | Чугун |
| 83 | 1КВ47 | 1КВ48 | 382,5 | Сталь |
| 84 | 1КВ48 | 1КВ49 | 107,2 |  |
| 85 | 1КВ49 | 1КВ50 | 207,0 | Чугун |
| 86 | 1КВ50 | Леб., ул. Больничная | 51,4 | Чугун |
| 87 | 1КВ50 | Леб., ул. Больничная | 80,7 | Чугун |
| 88 | 1КВ49 | 1КВ71 | 30,0 | Чугун |
| 89 | 1КВ51 | 1КВ52 | 50,7 | Чугун |
| 90 | 1КВ52 | Леб., ул. Степаняна д. 16 (школа) | 32,3 | Чугун |
| 91 | 1КВ51 | 1ПГ1 | 47,2 | Чугун |
| 92 | 1ПГ1 | 1КВ53 | 48,0 |  |
| 93 | 1КВ48 | 1КВ53 | 191,0 | Сталь |
| 94 | 1КВ53 | 1КВ55 | 245,2 | Сталь |
| 95 | 1КВ54 | Леб., ул. Мира д. 1а | 15,0 |  |
| 96 | 1КВ54 | Леб., ул. Мира д. 5 | 77,3 | Чугун |
| 97 | 1КВ55 | 1КВ54 | 50,1 | Чугун |
| 98 | 1КВ55 | 1КВ56 | 89,5 | Сталь |
| 99 | 1КВ56 | Леб., ул. Комсомольская д. 10 (Д/С) | 27,0 | Чугун |
| 100 | 1КВ56 | 1КВ79 | 79,3 | Сталь |
| 101 | 1КВ57 | 1КВ58 | 22,5 | Чугун |
| 102 | 1КВ58 | Леб., ул. Комсомольская д. 7 | 9,7 |  |
| 103 | 1КВ58 | Леб., КОС | 238,1 | Чугун |
| 104 | 1КВ57 | 1КВ76 | 14,0 |  |
| 105 | 1КВ59 | 1КВ57 | 101,2 | Сталь |
| 106 | 1КВ59 | Леб., ул. Комсомольская д. 5 | 9,3 | Чугун |
| 107 | 1КВ59 | 1КВ79 | 17,3 | Чугун |
| 108 | 1КВ79 | 1КВ60 | 92,5 | Чугун |
| 109 | 1КВ60 | 1КВ61 | 20,4 | Чугун |
| 110 | 1КВ61 | Леб., почта | 15,1 |  |
| 111 | 1КВ61 | Леб., ул. Пляжная | 45,2 | Чугун |
| 112 | 1КВ60 | 1КВ62 | 9,7 | Чугун |
| 113 | 1КВ62 | Леб., ул. Пляжная д. 4 | 37,9 | Чугун |
| 114 | 1КВ62 | 1КВ63 | 70,2 | Чугун |
| 115 | 1КВ63 | Леб., ул. Пляжная д. 5 | 43,1 | Чугун |
| 116 | 1КВ63 | 1КВ64 | 55,1 | Чугун |
| 117 | 1КВ64 | Леб., ул. Пляжная д. 3 | 12,3 | Чугун |
| 118 | 1КВ64 | 1КВ80 | 20,4 | Чугун |
| 119 | 1КВ65 | Леб., ул. Приморская д. 73 | 52,8 | Чугун |
| 120 | 1КВ65 | 1КВ66 | 116,3 | Чугун |
| 121 | 1КВ66 | Леб., ул. Приморская д. 75 | 32,9 | Чугун |
| 122 | 1КВ30 | 1КВ77 | 188,1 | Чугун |
| 123 | 1КВ77 | 1КВ67 | 506,7 | Чугун |
| 124 | 1КВ67 | 1КВ75 | 37,5 | Чугун |
| 125 | 1КВ67 | 1КВ76 | 243,4 | Чугун |
| 126 | 1КВ46 | 1КВ68 | 57,7 |  |
| 127 | 1КВ68 | Леб., ул. Пляжная д. 2 | 204,4 | Чугун |
| 128 | 1КВ46 | 1КВ69 | 89,8 | Чугун |
| 129 | 1КВ68 | 1КВ69 | 31,5 |  |
| 130 | 1КВ70 | Леб., ул. Приморская | 32,0 |  |
| 131 | 1КВ71 | 1ПГ2 | 17,1 | Чугун |
| 132 | 1ПГ2 | 1КВ72 | 26,0 | Чугун |
| 133 | 1КВ72 | 1КВ73 | 54,5 | Чугун |
| 134 | 1КВ72 | Леб., бассейн (школа) | 20,4 |  |
| 135 | 1КВ73 | 1ПГ3 | 40,7 | Чугун |
| 136 | 1КВ73 | Леб., бассейн (школа) | 18,6 |  |
| 137 | 1ПГ3 | 1КВ51 | 59,7 | Чугун |
| 138 | 1КВ70 | 1КВ45 | 10,8 |  |
| 139 | 1КВ45 | 1КВ74 | 325,3 |  |
| 140 | 1КВ74 | Леб., ул. Мира д. 1 | 10,0 |  |
| 141 | 1КВ75 | Леб., ул. Комсомольская д. 2 | 23,3 |  |
| 142 | 1КВ75 | Леб., ул. Комсомольская д. 4 | 31,3 |  |
| 143 | 1КВ76 | Леб., котельная | 52,5 |  |
| 144 | 1КВ77 | 1КВ78 | 8,7 |  |
| 145 | 1КВ78 | Леб., б/н | 58,1 |  |
| 146 | 1КВ78 | Леб., б/н | 62,1 |  |
| 147 | 1КВ74 | Леб., ул. Мира д. 3 | 134,5 |  |
| 148 | 1КВ79 | 1КВ59 | 93,7 |  |
| 149 | 1КВ79 | Леб., ул. Комсомольская д. 2а | 10,6 |  |
| 150 | 1КВ79 | Леб., ул. Комсомольская д. 3 | 18,8 |  |
| 151 | 1КВ80 | 1КВ65 | 200,7 |  |
| 152 | 1КВ80 | Леб., ул. Пляжная д. 7 | 15,8 |  |
| 153 | от сети посёлка | на д. Форт Красная Горка | 4387,2 |  |
| 154 | Итого, пог. км |  | 18,1 |  |
| 155 | д. Гора Валдай |  |  |  |
| 156 | Гора Валдай, артскважина | Гора Валдай, насосная | 43,8 |  |
| 157 | Гора Валдай, насосная | Гора Валдай, ВНБ | 28,6 |  |
| 158 | Гора Валдай, ВНБ | 2КВ1 | 18,6 |  |
| 159 | 2КВ1 | 2ПГ1 | 258,0 |  |
| 160 | 2КВ1 | 2КВ2 | 14,6 |  |
| 161 | Гора Валдай, ВНБ | 2КВ3 | 20,5 |  |
| 162 | 2КВ3 | 2КВ4 | 14,2 |  |
| 163 | 2КВ4 | 2КВ2 | 10,9 |  |
| 164 | 2КВ5 | Гора Валдай, Церковь | 27,7 |  |
| 165 | 2КВ5 | 2КВ6 | 106,7 | Сталь |
| 166 | 2КВ6 | Гора Валдай, д. 59 | 17,5 |  |
| 167 | 2КВ6 | 2КВ10 | 9,1 | Сталь |
| 168 | 2КВ7 | Гора Валдай, д. 59 | 16,1 |  |
| 169 | 2КВ7 | 2КВ28 | 25,7 | Сталь |
| 170 | 2КВ8 | 2КВ9 | 22,3 | Сталь |
| 171 | 2КВ8 | Гора Валдай, д. 27 | 15,6 |  |
| 172 | 2КВ9 | Гора Валдай, д. 27 | 16,3 |  |
| 173 | 2КВ9 | 2ПГ2 | 60,1 | Сталь |
| 174 | 2ПГ2 | Гора Валдай, магазин | 40,2 |  |
| 175 | 2КВ10 | 2КВ7 | 27,0 | Сталь |
| 176 | 2КВ10 | 2КВ11 | 30,0 |  |
| 177 | 2КВ11 | Гора Валдай, д. 28 | 14,8 |  |
| 178 | 2КВ11 | 2ПГ3 | 20,1 |  |
| 179 | 2ПГ3 | 2КВ12 | 39,6 |  |
| 180 | 2КВ12 | 2КВ32 | 11,5 |  |
| 181 | 2КВ12 | 2КВ13 | 21,1 |  |
| 182 | 2КВ13 | Гора Валдай, д. 107 | 13,2 |  |
| 183 | 2КВ13 | 2КВ14 | 18,5 |  |
| 184 | 2КВ14 | 2КВ15 | 48,8 |  |
| 185 | 2КВ15 | Гора Валдай, д. 108 | 12,4 |  |
| 186 | 2КВ14 | 2ПГ4 | 24,4 |  |
| 187 | 2ПГ4 | 2КВ16 | 22,3 |  |
| 188 | 2КВ16 | 2КВ17 | 22,5 |  |
| 189 | 2КВ17 | Гора Валдай, ДУ | 11,4 |  |
| 190 | 2КВ17 | Гора Валдай, Баня | 35,7 |  |
| 191 | 2КВ16 | 2КВ18 | 57,0 |  |
| 192 | 2КВ18 | 2КВ19 | 14,2 |  |
| 193 | 2КВ18 | 2ПГ5 | 28,8 | Чугун |
| 194 | 2ПГ5 | 2КВ20 | 86,0 | Чугун |
| 195 | 2КВ20 | 2КВ21 | 18,1 |  |
| 196 | 2КВ21 | Гора Валдай, База | 22,9 |  |
| 197 | 2КВ21 | 2КВ22 | 49,4 |  |
| 198 | 2КВ22 | Гора Валдай, д. 78 | 14,0 |  |
| 199 | 2КВ22 | 2КВ23 | 66,3 |  |
| 200 | 2КВ23 | 2КВ24 | 51,9 |  |
| 201 | 2КВ20 | 2КВ25 | 45,8 | Чугун |
| 202 | 2КВ25 | 2КВ26 | 34,9 | Чугун |
| 203 | 2КВ26 | Гора Валдай, д. 75 | 25,9 |  |
| 204 | 2КВ26 | Гора Валдай, д. 71 | 45,2 |  |
| 205 | 2КВ26 | 2КВ33 | 99,5 | Чугун |
| 206 | 2КВ28 | 2КВ8 | 24,6 | Сталь |
| 207 | 2КВ28 | Гора Валдай, ПВ 1 | 49,4 |  |
| 208 | 2КВ15 | Гора Валдай, ПВ 2 | 44,3 |  |
| 209 | 2КВ19 | Гора Валдай, Котельная | 8,1 |  |
| 210 | 2КВ19 | 2ПГ6 | 31,4 |  |
| 211 | 2ПГ6 | 2КВ29 | 13,1 |  |
| 212 | 2КВ29 | Гора Валдай, Детский сад | 41,9 |  |
| 213 | 2КВ29 | 2КВ30 | 18,5 |  |
| 214 | 2КВ30 | Гора Валдай, д. 35 | 13,2 |  |
| 215 | 2КВ30 | Гора Валдай, ПВ 3 | 67,3 |  |
| 216 | 2КВ24 | Гора Валдай, Казарма | 6,2 |  |
| 217 | 2КВ24 | Гора Валдай, д. 80 | 80,5 |  |
| 218 | 2КВ2 | 2КВ5 | 218,7 | Сталь |
| 219 | 2КВ4 | 2КВ31 | 315,2 | Чугун |
| 220 | 2КВ31 | 2КВ27 | 583,9 | Чугун |
| 221 | 2КВ31 | на В/Ч | 838,4 | Чугун |
| 222 | 2КВ32 | Гора Валдай, д. 106 | 8,9 |  |
| 223 | 2КВ32 | Гора Валдай, д. 36 | 107,9 | Сталь |
| 224 | 2КВ27 | 2КВ35 | 279,0 | Чугун |
| 225 | 2КВ33 | 2ВК1 | 126,6 | Чугун |
| 226 | 2КВ33 | 2КВ27 | 30,2 | Чугун |
| 227 | 2КВ33 | 2КВ33 | 59,6 | Чугун |
| 228 | 2КВ34 | 2КВ33 | 68,7 | Чугун |
| 229 | 2КВ34 | Гора Валдай, Штаб | 21,4 | Чугун |
| 230 | 2КВ35 | 2КВ34 | 392,7 | Чугун |
| 231 | 2КВ35 | 2ВК2 | 17,3 | Чугун |
| 232 | 2КВ25 | Гора Валдай, б/н | 31,8 |  |
| 233 | Итого, пог. км |  | 5,3 |  |
| 234 | д. Шепелёво |  |  |  |
| 235 | Шепелёво, ВНБ | 3КВ1 | 86,7 | Сталь |
| 236 | 3КВ10 | Шепелёво, Цех | 41,9 | Сталь |
| 237 | 3КВ10а | 3КВ13 | 26,4 |  |
| 238 | 3КВ1 | 3КВ2 | 100,1 | Сталь |
| 239 | 3КВ4 | 3КВ5 | 24,1 | Сталь |
| 240 | 3КВ10 | 3КВ11 | 25,5 |  |
| 241 | 3КВ11 | 3КВ12 | 53,7 |  |
| 242 | 3КВ12 | Шепелёво, д. 22а | 20,0 |  |
| 243 | 3КВ12 | Шепелёво, д. 25 | 23,7 |  |
| 244 | 3КВ11 | Шепелёво, Баня | 90,7 |  |
| 245 | 3ВК2 | Шепелёво, д. 22 | 22,7 |  |
| 246 | 3КВ7 | Шепелёво, д. 23 | 12,0 |  |
| 247 | Шепелёво, водозабор | Шепелёво, насосная | 76,1 |  |
| 248 | Шепелёво, насосная | Шепелёво, ВНБ | 61,8 | Сталь |
| 249 | 3КВ2 | 3КВ3 | 51,9 | Сталь |
| 250 | 3КВ2 | 3ВК1 | 16,6 |  |
| 251 | 3КВ4 | 3ВК2 | 15,2 |  |
| 252 | 3КВ5 | 3КВ6 | 29,6 | Сталь |
| 253 | 3КВ6 | 3КВ8 | 16,3 | Сталь |
| 254 | 3КВ6 | 3КВ7 | 22,4 | Сталь |
| 255 | 3КВ7 | Шепелёво, д. 23а | 60,6 | Сталь |
| 256 | 3КВ7 | Шепелёво, Администрация | 32,4 | Сталь |
| 257 | 3КВ3 | 3КВ4 | 88,6 | Сталь |
| 258 | 3КВ3 | 3КВ3а | 13,5 |  |
| 259 | 3КВ3а | 3КВ3б | 25,7 |  |
| 260 | 3КВ3б | 3КВ3в | 32,0 |  |
| 261 | 3КВ3в | Шепелёво, д. 47 | 67,7 |  |
| 262 | 3КВ3в | Шепелёво, б/н | 23,5 |  |
| 263 | 3КВ3б | Шепелёво, б/н | 19,1 |  |
| 264 | 3КВ3а | Шепелёво, б/н | 17,0 |  |
| 265 | 3КВ1 | 3КВ15 | 98,9 | Сталь |
| 266 | 3КВ17 | 3ВК3 | 30,5 | Сталь |
| 267 | 3КВ17 | 3КВ18 | 30,1 | Сталь |
| 268 | 3КВ18 | Шепелёво, ДК | 30,7 | Сталь |
| 269 | 3КВ10 | 3КВ10а | 25,3 |  |
| 270 | 3КВ10а | Шепелёво, Контора ЛР ТЭК | 20,4 |  |
| 271 | 3КВ13 | Шепелёво, Котельная | 13,2 |  |
| 272 | 3КВ13 | 3КВ14 | 97,4 |  |
| 273 | 3КВ14 | Шепелёво, КОС | 12,5 |  |
| 274 | 3КВ14 | Шепелёво, КОС | 51,9 |  |
| 275 | 3КВ8 | 3КВ10 | 66,8 | Сталь |
| 276 | 3КВ8 | 3КВ9 | 254,5 |  |
| 277 | 3КВ9 | Шепелёво, д. 9 | 13,3 |  |
| 278 | 3КВ15 | 3КВ16 | 68,3 | Сталь |
| 279 | 3КВ15 | Шепелёво, д. 30 | 51,6 |  |
| 280 | 3КВ16 | 3КВ17 | 181,0 | Сталь |
| 281 | 3КВ16 | Шепелёво, д. 26 | 59,5 |  |
| 282 | 3КВ5 | Шепелёво, д. 16а | 79,6 |  |
| 283 | 3КВ18 | Шепелёво, Магазин | 31,1 |  |
| 284 | 3КВ9 | 3КВ9 | 20,2 |  |
| 285 | 3КВ9 | 3ВК4 | 13,5 |  |
| 286 | 3КВ9 | 3ВК5 | 150,0 |  |
| 287 | Итого, пог. км |  | 2,6 |  |

### Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

Затраты по системам ХВС и объёмы потребления ГВС по эксплуатационной зоне Лебяженского г.п. приведены в таблице ниже.

Таблица 30 Общий баланс ресурса в 2016 году

| Наименование затрат | Единица измерения | 2016 | Соотношение между величинами |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЛР ТЭК» |  |  |  |
| Вода питьевого качества |  |  |  |
| Общий водозабор, из них: | тыс. м3 | 669,3 | - |
| Производственно-хозяйственные и технологические нужды |  | 1,1 | менее 1 % от поданной воды |
| Собственные нужды |  | 36,1 | 5,39 % от отпуска в сеть |
| Потери в сетях при передаче и неучтённые расходы |  | 217,5 | 32,5 % от отпуска в сеть |
| Реализация товарной воды |  | 414,6 | - |
| в том числе на нужды горячего водоснабжения (д. Гора Валдай) |  |  |  |
| Реализация товарной воды | тыс. м3 | 10,8 |  |

Данные указаны в соответствии с полученными фактическими показателями от ресурсоснабжающих организаций. Подача и реализация технической воды не производится.

Согласно приказу Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли.

Из рисунков выше видно, что в пределах эксплуатационной зоны наблюдаются 32,5 % потерь воды и неучтённых расходов от общего отпуска в сеть. Связано это, прежде всего с высоким износом сетей и оборудования. Стоит отметить, что значительная часть составляющих потерь приходится на магистральный водовод для нужд водоснабжения пгт. Лебяжье протяжённостью 18,3 км и условным диаметром 400 мм.

В состав собственных нужд входят затраты на собственные подразделения в пределах данных населённых пунктов и эксплуатационной зоны ООО «ЛР ТЭК», основная часть которых приходится на нужды централизованного теплоснабжения в д. Гора Валдай (99%).

В соответствии с СП 31.13330.201 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и фактическими данными распределение затрат потребленной воды (общая подача) по всем технологическим зонам происходит следующим образом:

Таблица 31 Распределение фактических затрат воды за 2016 год

| Наименование территории с централизованным холодным водоснабжением | Единица измерения | 2016 | Минимальное потребление в сутки | Максимальное потребление в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевого качества |  |  |  |  |
| Лебяженское г.п. | м3 | 592100 | 1091,6 | 2027,3 |
| пгт. Лебяжье (без учёта магистральных потерь) |  | 484300 | 892,2 | 1657,0 |
| д. Гора Валдай |  | 91400 | 174,9 | 324,8 |
| д. Шепелёво |  | 16400 | 24,5 | 45,5 |
| в том числе, Горячая вода |  |  |  |  |
| Лебяженское г.п. | м3 | 10800 | 23,8 | 44,2 |
| д. Гора Валдай |  | 10800 | 23,8 | 44,2 |

Распределение затрат полезного отпуска воды питьевого качества в Лебяженском г.п. происходит следующим образом:

Таблица 32 Баланс полезного отпуска с разбивкой за 2016 году

| Наименование потребителей | Единица измерения | Лебяженское г.п. | пгт. Лебяжье | д. Гора Валдай | д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевого качества |  |  |  |  |  |
| Производственно-хозяйственные и технологические нужды | тыс. м3 | 1,7 | 1,1 | 0,3 | 0,3 |
| Собственные нужды |  | 71,9 | 36,1 | 35,6 | 0,2 |
| Реализация товарной воды, в том числе: |  | 413,0 | 363,3 | 37,2 | 12,5 |
| Население |  | 152,4 | 124,4 | 15,8 | 12,2 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 192,8 | 192,3 | 0,2 | 0,3 |
| Прочие организации |  | 47,81 | 46,6 | 21,2 | 0,01 |
| Итого |  | 486,6 | 400,5 | 73,1 | 13,0 |

Из  данных рисунка видно, что большая часть полезного отпуска приходится на бюджетные организации, что составляет порядка 41,3  % от общего количества потребленной воды. Значительную часть данного потребления приходиться на воинскую часть в пределах пгт. Лебяжье.

В балансе общего водопотребления на население приходится около 32,6 %, а на прочие организации – 10,25  %. Также в общий баланс вошли собственные, производственно-хозяйственные и технологические нужды.

### Удельное водопотребление населения

Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 11.02.13 №25 (ред. от 28.06.2013) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета" утверждены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и в жилых домах при отсутствии приборов учета:

Таблица 33 Норматив потребления воды

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления, куб. м/чел. в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода | горячая вода | водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |
| 1.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,90 | 4,61 | 9,51 |
| 1.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| 1.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| 1.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| 1.5 | умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| 1.6 | умывальниками, мойками, без централизованной канализации | 2,05 | 1,11 | 3,16 |
| 2 | Дома с водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 2.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,51 |  | 9,51 |
| 2.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,36 |  | 9,36 |
| 2.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 9,22 |  | 9,22 |
| 2.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 7,75 |  | 7,75 |
| 3 | Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| 4 | Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| 5 | Дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 |  | 4,28 |
| 6 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,30 |  | 1,30 |
| 7 | Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| 8 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |

Исходя из приведённой таблицы средняя норма потребления для многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением (и без централизованного горячего водоснабжения), с водопроводом и канализацией находиться в пределах величины 8,49 м3/чел. в месяц. Для домов с водопользованием из уличных водоразборных колонок норма потребления составляет 1,30 м3/чел. в месяц. Средний фактический расход холодной воды в населённых пунктах составил:

Таблица 34 Среднемесячный фактический расход воды на нужды населения, м3/чел

| Потребление населения на нужды: | пгт. Лебяжье | д. Гора Валдай | д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 4,21 | 3,45 | 5,56 |
| ГВС | - | 2,33 | - |
| Всего | 4,21 | 5,79 | 5,56 |

Как видно из таблицы среднемесячный расход воды населением ниже нормативного. Стоит иметь ввиду, что рассчитанная величина является средней статистической по всему населению, которое охвачено централизованными системами в населённых пунктах.

Средний норматив потребления холодной воды на общедомовые нужды составляет 0,09  м3 на человека в месяц или 3 литра воды на человека в сутки

Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения выполняется для каждой технологической зоны на основании статических данных за 2016 год в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 и с учётом возможного максимального отклонения расходов воды в сутки. Как видно из таблици для всех систем ХВС сегодня сохраняется небольшой резерв систем и более значимый в д. Шепелёво.

Таблица 35 Резервы и дефициты системы водоснабжения за 2016 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Лебяженское г.п. | пгт. Лебяжье | д. Гора Валдай | д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний расход в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, в том числе: | м3/ сут | 1542,1 | 1275,1 | 216,5 | 55,8 |
| Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды |  | 1285,1 | 1062,6 | 180,5 | 46,5 |
| Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы |  | 257,0 | 212,5 | 36,1 | 9,3 |
| Расход в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 с учётом возможного максимального спроса |  | 2123,8 | 1748,5 | 282,1 | 93,2 |
|  | м3/ час | 144,1 | 88,2 | 38,2 | 17,7 |
| Максимальная производительность источников водоснабжения |  | - | 90,0 | 40,0 | 20,0 |
| Резерв (дефицит «-») производительности источников |  | - | 1,8 | 1,8 | 2,3 |
| Максимальная производительность водопроводных очистных сооружений | м3/ сут | - | - | - | 20,0 |
| Резерв (дефицит «-») производительности очистных сооружений |  | - | - | - | 2,3 |

### Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

В связи с тем, что сети водоотведения и канализационные очистные сооружения имеют высокую степень изношенности трудно дать положительную оценку надежности системы. Оценить реальную надежность системы можно по количеству аварий в сетях водоотведения. Поскольку данная информация отсутствует, а система функционирует бесперебойно можно дать удовлетворительную оценку  системы.

### Состояние учёта

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды отсутствуют.

Для выполнения требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» во всех многоквартирных домах муниципального образования, подключенных к централизованному водоснабжению, необходима установка общедомовых приборов учета потребляемой холодной воды.

Для обеспечения 100 % оснащенности ОАО необходимо выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### Воздействие на окружающую среду

Эксплуатация водопроводной сети не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы и подземных вод не окажет. При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества.

При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

### Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Согласно  приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 3 декабря 2015 года № 416-п тарифы на товары (услуги) общества с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс», реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям, тариф на услуги водоснабжения составил:

Таблица 36 Тариф для населения МО Лебяженское городское поселение

| Наименование услуги | Тариф с 01.01.2016 по 30.06.2016 руб/м3 |  | Тариф с 01.07.2016 по 30.12.2016 руб/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| Питьевая вода | 36,00 | 42,48 | 37,55 | 44,31 |

### Имеющиеся проблемы и направления их решения

На сегодняшней день одними из основных проблем централизованного водоснабжения являются:

- Высокий износ сетей и объектов систем водоснабжения. Основная часть сетей изношена на 80-90 % и требуют замены.

- В д. Шепелёво наблюдается высокий износ водозаборных и очистных сооружений – 90%. Подаваемая уже очищенная вода не соответствует по показателям: «железо» 2-3 раза, «окисляемость» и «цветность»  3-5 раза.

- В д. Гора Валдай износ водозаборных сооружений составляет 75 % и в ближайшей перспективе может потребовать капитальный ремонт или строительство новых сооружений.

- На сегодняшний день решается вопрос по обеспечению необходимым аварийным резервом систему пгт. Лебяжье. Существующие резервуары воды (2х250 м3) не способны обеспечить необходимый запас воды, в связи с этим на территории ВНС производиться строительство двух резервуаров объёмом 2000 м3 каждый.

## 3.4 Система водоотведения

### Характеристика системы и институциональная структура

На сегодняшний день на территории Лебяженского г.п. существует одна эксплуатационная зона водоотведения, охватывающие три населённых пункта, указанных в таблице ниже. Гарантирующим поставщиком являются ООО «Ломоносовский район топливно-энергетический комплекс» (ООО «ЛР ТЭК»).

Таблица 37 Наличие централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| № | Перечень населённых пунктов | Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация | Наличие (отсутствие) | Ресурсоснабжающая организация |
| 1. | пгт. Лебяжье | + | ООО «ЛР ТЭК» | - | - | + | ООО «ЛР ТЭК» |
| 2. | д. Гора Валдай | + |  | + | ООО «ЛР ТЭК» | + |  |
| 3. | д. Шепелёво | + |  | - | - | + |  |
| 4. | п. Форт Красная Горка | + |  | - | - | - | - |
| «+» – наличие технологических зон с централизованными системами «-» – отсутствие технологических зон с централизованными системами |  |  |  |  |  |  |  |

Хозяйственно-бытовая канализация в Лебяженском г.п. определена тремя технологическими зонами, охватывающими абонентов в пгт. Лебяжье, д. Гора Валдай, д. Шепелёво.

В пгт. Лебяжье отведение хозяйственно-бытовых стоков производиться по одной технологической зоны ВО. Все собираемые стоки на территории северной части населённого пункта самотёком поступают на КНС 2 и далее по напорному коллектору  на КОС пгт. Лебяжье. В  южной части пгт. Лебяжье собираемые стоки по самотёчному коллектору поступают в на КНС1 и далее по напорному коллектору на КОС пгт. Лебяжье.

В д. Гора Валдай и д. Шепелёво отведение хозяйственно-бытовых стоков производится от жилых и общественно-производственных зданий по самотёчным сетям к месту расположения КОС соответственно по каждому населённому пункту.

Ливневая канализация.

Информация по системам ливневой канализации отсутствует

Технологическими зонами водоотведения охвачено около 53,4 % населения Лебяженского г.п.:

Таблица 38 Численность населения, охваченная системами централизованного водоотведения

| № | Населенный пункт | Многоквартирный жилой фонд, чел. | Частный сектор, чел. | Итого, чел. | Доля охваченного населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХОЗЯЙСТВЕННО БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона эксплуатационной ответственности ООО «ЛР ТЭК» |  |  |  |  |
| 1.1 | пгт. Лебяжье | 2302 | 46 | 2348 | 55,8 |
| 1.2 | д. Гора Валдай | 439 | - | 439 | 100,0 |
| 1.3 | д. Шепелёво | 135 | - | 135 | 50,4 |
| Всего по поселению |  | 2876 | 46 | 2922 | 53,4 |

Зон с нецентрализованным водоотведением на территории Лебяженского г.п. нет. Населением неохваченное централизованными системами использует накопительные ёмкости, септики и другие локальные системы (выгребные ямы).

Описание существующих канализационных очистных сооружений

Отведение и сброс сточных вод осуществляется по трём технологическим зонам. Общая характеристика систем хозяйственно-бытовых канализаций представлена таблице ниже.

Таблица 39 Характеристика хозяйственно-бытовых канализаций

| Наименование населённого пункта (тех. зоны) | Канализационные сети |  | Канализационные насосные станции (КНС) |  | Канализационные очистные сооружения (КОС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяжённость, км | Средний износ, % | Наименование | Насосное оборудование | Тип очистных сооружений | Производительность КОС, тыс. м3/сут |
| Технологическая зона ВО пгт. Лебяжье | 6,53 | 70 | КНС № 2, ул. Комсомольская | СМ 125-80-315/4 – 2 шт. | Двухступенчатая биологическая очистка | 1,4 |
|  |  |  | КНС № 1, в/ч 3526 | Н/Д |  |  |
| Технологическая зона ВО д. Гора Валдай | 3,9 | 60 | - | - | Биологическая очистка в аэротенках | 0,2 |
| Технологическая зона ВО д. Шепелёво | 3,8 | 70 | - | - | Полная биологическая очистка | 0,7 |

Н/Д – данные не предоставлены

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации

пгт. Лебяжье

Образуемые хозяйственно-бытовые стоки от жилых, административных и общественно-производственных зданий по напорным коллекторам поступают на КОС пгт. Лебяжье - проектная нагрузка 1400 м3/сут. На КОС осуществляется механическая, биологическая очистка и обеззараживание сбрасываемой воды.

В период с 2002-2006 гг. были проведены работы по реконструкции КОС:

- Реконструкция КНС № 2;

- Реконструкция производственного корпуса с вводом в действие:

- электролизной установки варки гипохлорита натрия «Спектр»;

- узла фильтрации на скорых фильтрах.

- Реконструкция наружных инженерных сетей и сооружений на базе имеющихся 4-х эмшерных отстойников.

Следует отметить, что на сегодняшний день так и не решён вопрос обработки и удаления илового осадка. Существующие иловые площадки заполнены  необезвоженным илом, дренаж в иловых площадках не работает.

В 2008 г. был разработан проект сооружений для обработки осадка, но до сих пор не определён источник финансирования строительства.

В соответствиями с протоколами лабораторных исследований за 2014 год физико-химические показатели стоков до и после очистки на КОС приведены в таблице ниже.

Таблица 40 Показатели входных и выходных параметров поступающих стоков на КОС в пгт. Лебяжье

| № п/п | Наименование показателей, по которым производится очистка | 1 кв.2014 г. |  | Эффективность очистки, % | 2 кв.2014 г. |  | Эффективность очистки, % | 3 кв.2014 г. |  | Эффективность очистки, % | Средняя эффективность очистки за 3 кв. 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вход на КОС | выход с КОС |  | вход на КОС | выход с КОС |  | вход на КОС | выход с КОС |  |  |
| 1 | БПК 5 | 127 | 8,8 | 93 | 126 | 10,6 | 92 | 62,5 | 14,9 | 76 | 86,9 |
| 2 | Взвеш. в-ва | 190 | 25 | 87 | 190 | 11 | 94 | 151 | 16 | 89 | 90,2 |
| 3 | Сухой остаток | 475 | 585 | - | 487 | 568 | - | 868 | 754 | - | - |
| 4 | Нефтепрод. | 1,20 | 0,019 | 98 | 1,50 | 0,022 | 99 | 0,16 | 0,017 | 89 | 95,4 |
| 5 | ХПК | 409 | 32,5 | 92 | 421 | 35,4 | 92 | 207 | 48,9 | 76 | 86,7 |
| 6 | Ионы аммония | 35 | 9,30 | 73 | 37 | 0,17 | 100 | 66 | 0,34 | 99 | 90,8 |
| 7 | Нитрит ионы | 0,01 | 0,060 | - | 0,01 | 0,08 | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 8 | Нитрат ионы | 0,05 | 11,00 | - | 0,05 | 19,00 | - | 3,9 | 22,00 | - | - |
| 9 | Сульфаты | 41 | 32 | - | 33 | 29 | - | 20 | 25 | - | - |
| 10 | Хлориды | 34 | 78 | - | 34 | 170 | - | 42 | 236 | - | - |
| 11 | Железо общее | 1,2 | 0,41 | 66 | 1,3 | 0,44 | 66 | 1,9 | 0,40 | 79 | 70,3 |
| 12 | Медь | 0,0020 | 0,0010 | 50 | 0,002 | 0,0010 | 50 | 0,002 | 0,0010 | 50 | 50,0 |
| 13 | Марганец | 0,022 | 0,0025 | 89 | 0,025 | 0,0025 | 90 | 0,029 | 0,0025 | 91 | 90,0 |
| 14 | АПАВ | 1,00 | 0,0125 | 99 | 1,20 | 0,03 | 98 | 0,58 | 0,0125 | 98 | 98,1 |
| 15 | Фенолы | 0,28 | 0,0032 | 99 | 0,3 | 0,0040 | 99 | 0,27 | 0,0043 | 98 | 98,6 |
| 16 | Фосфаты (ион) | 1,60 | 1,00 | 38 | 1,5 | 1,10 | 27 | 10,0 | 0,82 | 92 | 52,0 |

д. Гора Валдай

Образуемые хозяйственно-бытовые стоки от жилых и административных зданий по самотёчному коллектору поступают на КОС д. Гора Валдай - проектная нагрузка 200 м3/сут. На КОС осуществляется механическая, биологическая очистка и обеззараживание сбрасываемой воды.

Год ввода в действие КОС -1979г. Ситуационный план КОС представлен на рисунке ниже.

В соответствиями с протоколами лабораторных исследований за 2014 год физико-химические показатели стоков до и после очистки на КОС приведены в таблице ниже.

Рисунок 8 Ситуационный план очистных сооружений в д. Гора Валдай: 1 - аэротенк; 2 - отстойник; 3 – контактный резервуар; 4 – иловые площадки; 5 - колодцы

Как видно из таблицы выше наблюдается низкая степень очистки поступающих стоков хозяйственно-бытовой канализации в д. Гора Валдай. Стоит отметить высоких износ оборудования очистных сооружений, в соответствии с которым требуется проведения ремонтно-восстановительных работ.

д. Шепелёво

КОС в д. Шепелёво были построены в 1986 году, проект разрабатывались с учётом имеющегося на тот период перспективного рыбного производства, стоки от которого должны были поступать на очистные сооружения. На сегодняшний день стоки от рыбного производства нет,  образуемые хозяйственно-бытовые стоки от жилых зданий по самотёчному коллектору поступают на КОС - проектная нагрузка 700 м3/сут. На КОС осуществляется механическая, биологическая очистка и обеззараживание сбрасываемой воды.

В соответствиями с протоколами лабораторных исследований за 2014 год физико-химические показатели стоков до и после очистки на КОС приведены в таблице ниже.

Таблица 41 Физико-химические исследования сточных вод на КОС п. Войскорово

| № п/п | Наименование показателей, по которым производится очистка | 1 кв.2014 г. |  | Эффективность очистки, % | 2 кв.2014 г. |  | Эффективность очистки, % | 3 кв.2014 г. |  | Эффективность очистки, % | Средняя эффективность очистки за 3 кв. 2014 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вход на КОС | выход с КОС |  | вход на КОС | выход с КОС |  | вход на КОС | выход с КОС |  |  |
| 1 | БПК 5 | 33,9 | 15,5 | 54 | 28,5 | 14,9 | 48 | 38,7 | 21,4 | 45 | 48,9 |
| 2 | Взвеш. в-ва | 72,0 | 44,0 | 39 | 60 | 21,0 | 65 | 39 | 16,0 | 59 | 54,3 |
| 3 | Сухой остаток | 281 | 186 | - | 259 | 192 | - | 1230 | 2430 | - | - |
| 4 | Нефтепрод. | 0,62 | 0,016 | 97 | 0,58 | 0,012 | 98 | 0,22 | 0,06 | 73 | 89,4 |
| 5 | ХПК | 106 | 51,1 | 52 | 95 | 37,3 | 61 | 128 | 70,3 | 45 | 52,5 |
| 6 | Ионы аммония | 20,0 | 17,0 | 15 | 38 | 2 | 95 | 32 | 1,4 | 96 | 68,5 |
| 7 | Нитрит ионы | 0,42 | 0,38 | - | 0,36 | 0,11 | - | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 8 | Нитрат ионы | 0,05 | 2,4 | - | 0,05 | 2,5 | - | 0,05 | 2,8 | - | - |
| 9 | Сульфаты | 22,0 | 16,0 | - | 28 | 20 | - | 42 | 39 | - | - |
| 10 | Хлориды | 21,0 | 16,0 | - | 33 | 31 | - | 701 | 1284 | - | - |
| 11 | Железо общее | 1,6 | 1,1 | 31 | 1,4 | 0,97 | 31 | 1,00 | 0,81 | 19 | 27,0 |
| 12 | Медь | 0,006 | 0,005 | 17 | 0,003 | 0,001 | 67 | 0,0030 | 0,002 | 33 | 38,9 |
| 13 | Марганец | 0,013 | 0,0025 | 81 | 0,011 | 0,0025 |  | 0,0960 | 0,003 | 97 | 59,4 |
| 14 | АПАВ | 1,0 | 0,1 | 92 | 0,93 | 0,074 | 92 | 0,86 | 0,190 | 78 | 87,3 |
| 15 | Фенолы | 0,0120 | 0,00025 | 98 | 0,011 | 0,0007 |  | 0,0089 | 0,001 | 89 | 62,2 |
| 16 | Фосфаты (ион) | 1,4 | 1,2 | 14 | 1,2 | 0,326 | 73 | 5,3 | 2,900 | 45 | 44,1 |

Как видно из таблицы выше наблюдается низкая степень очистки поступающих стоков хозяйственно-бытовой канализации в д. Шепелёво. Сегодня основной фонд сооружений КОС очень изношен и требует ремонтно-восстановительных работ или проектирования и строительства новых очистных сооружений.

Результаты анализов воды Финского залива - водоприемника сточных вод от КОС пгт. Лебяжье, д. Гора Валдай, д. Шепелево за 2013 г.-2014 г. приведены ниже.

Таблица 42 Физико-химические исследования воды р. Ижора

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | д. Шепелево |  | д. Гора Валдай |  | п.г.т. Лебяжье |  | Финский залив |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. Финский залив, в зоне начального разбавления, 50 м от выпуска | 2014 г. Финский залив, в зоне начального разбавления, 50 м от выпуска | 2013 г.Финский залив, в зоне начального разбавления, 50 м от выпуска | 2014 г.Финский залив, в зоне начального разбавления, 50 м от выпуска | 2013 г.Финский залив, в зоне начального разбавления, 50 м от выпуска | 2014 г.Финский залив, в зоне начального разбавления, 50 м от выпуска | 2013 г. Фоновая 1 км. от берега (западнее устья р. Лебяжьей) | 2014 г. Фоновая 1 км. от берега (западнее устья р. Лебяжьей) |
| 1 | БПК 5, мгО/дм3 | 7,6 | 8,8 | 6,7 | 5,7 | 5,9 | 8,4 | 6,2 | 9,9 |
| 2 | Взвеш. в-ва, мг/дм3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 17 |
| 3 | Сухой остат, мг/дм3 | 3250 | 2650 | 3080 | 2890 | 1053 | 1820 | 1000 | 1600 |
| 4 | Нефтепрод., мг/дм3 | <0,005 | 0,019 | <0,005 | 0,017 | <0,005 | 0,0095 | 0,015 | 0,01 |
| 5 | ХПК, мгО/дм3 | 25 | 29 | 22 | 18,2 | 15 | 27,3 | 18 | 32,5 |
| 6 | Ион аммония, мг/дм3 | 0,58 | 0,55 | 0,73 | 0,53 | 0,68 | 0,5 | 0,9 | 0,53 |
| 7 | Нитрит ионы, мг/дм3 | 0,031 | <0,02 | 0,029 | 0,03 | 0,052 | 0,02 | 0,035 | 0,05 |
| 8 | Нитрат ионы, мг/дм3 | 5,0 | 4,3 | 7,3 | 6,2 | <0,5 | <0,1 | <0,5 | <0,1 |
| 9 | Сульфаты, мг/дм3 | 258 | 227 | 235 | 199 | 167 | 133 | 160 | 133 |
| 10 | Хлориды, мг/дм3 | 1287 | 1395 | 1303 | 1516 | 418 | 882 | 380 | 857 |
| 11 | Железо общее, мг/дм3 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | <0,1 | 0,30 | <0,1 | 0,48 |
| 12 | Медь, мг/дм3 | 0,001 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| 13 | Марганец, мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | 0,045 | <0,005 |
| 14 | АПАВ, мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 15 | Фенолы, мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 16 | Фосфаты, мг/дм3 | <0,05 | 0,08 | <0,05 | 0,15 | <0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |

Дефицит (резерв) мощностей очистных сооружений хозяйственно бытовой канализации в Лебяженском г.п. определялись по каждой системе хозяйственно-бытовой канализации с учётом проектных нагрузок КОС и статистической информации по количеству отведённых стоков за отчётный период с учётом возможного максимального спроса.

Как видно из полученных данных в таблице ниже  высокие резерв систем обеспечен в д. Гора Валдай и в особенности в д. Шепелёво, так как производительность КОС предполагала очистку стоков от местного рыбного производства, которого на сегодняшний день в д. Шепелёво нет.

Таблица 43 Определение существующего дефицита (резерва) мощностей очистных сооружений

| Наименование показателя | Единица измерения | Лебяженское г.п. | пгт. Лебяжье | д. Гора Валдай | д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее количество отведённых стоков | м3/сут | 881,3 | 739,4 | 88,8 | 53,2 |
| Расчётное количество отведённых стоков с учётом возможного максимального спроса |  | 1145,7 | 961,2 | 115,4 | 69,1 |
| Максимальное производительность КОС |  | - | 1400 | 200 | 700 |
| Резерв (дефицит «-») мощности КОС |  | - | 438,8 | 84,6 | 630,9 |

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.

Сети водоотведения в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЛР ТЭК» самортизированы на 60-70 %, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения ремонтно-восстановительных работ и замены.

Таблица 44 Состояния объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование показателей | Лебяженское г.п. | Тех. зона ВО пгт. Лебяжье |  | Тех. зона ВО д. Гора Валдай |  |  | Тех. зона ВО д. Шепелёво |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона эксплуатационной ответственности |  | ООО «ЛР ТЭК» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | - | Протяжённость, км | Средний износ, % |  | Протяжённость, км | Средний износ, % | Протяжённость, км | Средний износ, % |
| Главные коллекторы | 6,33 | 0,53 | 70 |  | 3,4 | 60 | 2,4 | 70 |
| Уличные разводящие сети | 7,9 | 6,0 |  |  | 0,5 |  | 1,4 |  |
| Общая протяжённость сетей | 14,23 | 6,53 | 70 |  | 3,9 | 60 | 3,8 | 70 |

Детальное описание существующих канализационных сетей согласно составленной электронной модели приведено в таблице ниже.

Таблица 45 Характеристика сетей канализации в Лебяженском г.п

| № | Начальный узел | Конечный узел | Длина, м* | Диаметр (кон), м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Лебяжье |  |  |  |  |
| 2 | 1КК1 | 1КК2 | 25,8 | 0,15 | Чугун |
| 3 | 1КК2 | 1КК3 | 28,5 | 0,15 | Чугун |
| 4 | 1КК4 | 1КК5 | 8,2 | 0,2 | Чугун |
| 5 | 1КК5 | 1КК3 | 17,7 | 0,2 | Чугун |
| 6 | 1КК3 | 1КК6 | 25,9 | 0,2 | Чугун |
| 7 | 1КК6 | 1КК7 | 15,7 | 0,2 | Чугун |
| 8 | 1КК8 | 1КК9 | 7,8 | 0,2 | Чугун |
| 9 | 1КК10 | 1КК9 | 8,4 | 0,2 | Чугун |
| 10 | 1КК9 | 1КК11 | 24,0 | 0,2 | Чугун |
| 11 | 1КК12 | 1КК11 | 28,5 | 0,2 | Чугун |
| 12 | 1КК13 | 1КК11 | 24,9 | 0,2 | Чугун |
| 13 | 1КК11 | 1КК7 | 17,3 | 0,2 | Чугун |
| 14 | 1КК14 | 1КК15 | 9,0 | 0,2 | Чугун |
| 15 | 1КК15 | 1КК16 | 8,1 | 0,2 | Чугун |
| 16 | 1КК16 | 1КК17 | 25,3 | 0,2 | Чугун |
| 17 | 1КК18 | 1КК19 | 10,7 | 0,2 | Чугун |
| 18 | 1КК19 | 1КК17 | 6,0 | 0,2 | Чугун |
| 19 | 1КК17 | 1КК20 | 27,1 | 0,2 | Чугун |
| 20 | 1КК21 | 1КК20 | 8,8 | 0,2 | Чугун |
| 21 | 1КК22 | 1КК23 | 12,6 | 0,2 | Чугун |
| 22 | 1КК22 | 1КК21 | 10,6 | 0,2 | Чугун |
| 23 | 1КК20 | 1КК24 | 13,6 | 0,2 | Чугун |
| 24 | 1КК23 | 1КК24 | 13,8 | 0,2 | Чугун |
| 25 | 1КК24 | 1КК25 | 39,4 | 0,3 | Чугун |
| 26 | 1КК25 | 1КК26 | 61,7 | 0,3 | Чугун |
| 27 | 1КК26 | 1КК27 | 56,8 | 0,3 | Чугун |
| 28 | 1КК28 | 1КК29 | 40,3 | 0,3 | Чугун |
| 29 | 1КК29 | 1КК27 | 50,2 | 0,3 | Чугун |
| 30 | 1КК27 | 1КК30 | 88,8 | 0,3 | Чугун |
| 31 | 1КК31 | 1КК30 | 19,7 | 0,2 | Чугун |
| 32 | 1КК32 | 1КК30 | 14,2 | 0,2 | Чугун |
| 33 | 1КК30 | 1КК33 | 33,9 | 0,3 | Чугун |
| 34 | 1КК33 | 1КК34 | 16,9 |  | Чугун |
| 35 | 1КК34 | 1КК35 | 17,4 |  | Чугун |
| 36 | 1КК35 | 1КК36 | 17,3 |  | Чугун |
| 37 | 1КК36 | 1КК37 | 37,7 | 0,25 | Чугун |
| 38 | 1КК38 | 1КК39 | 9,7 | 0,15 | Чугун |
| 39 | 1КК39 | 1КК37 | 32,2 | 0,15 | Чугун |
| 40 | 1КК37 | 1КК40 | 33,4 | 0,25 | Чугун |
| 41 | 1КК40 | 1КК41 | 11,1 | 0,25 | Чугун |
| 42 | 1КК41 | 1КК42 | 13,6 | 0,25 | Чугун |
| 43 | 1КК42 | 1КК43 | 25,1 | 0,25 | Чугун |
| 44 | 1КК44 | 1КК43 | 12,7 | 0,15 | Чугун |
| 45 | 1КК43 | 1КК45 | 9,8 | 0,25 | Чугун |
| 46 | 1КК45 | Лебяжье, КНС 1 | 40,5 | 0,25 | Чугун |
| 47 | 1КК46 | 1КК47 | 20,2 | 0,15 | Чугун |
| 48 | 1КК47 | 1КК48 | 16,9 | 0,15 | Чугун |
| 49 | 1КК48 | 1КК49 | 53,9 | 0,15 | Чугун |
| 50 | 1КК50 | 1КК51 | 24,5 | 0,15 | Чугун |
| 51 | 1КК51 | 1КК52 | 38,9 | 0,15 | Чугун |
| 52 | 1КК53 | 1КК52 | 32,7 | 0,15 | Чугун |
| 53 | 1КК52 | 1КК49 | 20,3 | 0,15 | Чугун |
| 54 | 1КК49 | 1КК54 | 120,2 | 0,25 | Чугун |
| 55 | 1КК55 | 1КК54 | 58,8 | 0,2 | Чугун |
| 56 | 1КК54 | 1КК56 | 70,7 | 0,25 | Чугун |
| 57 | 1КК57 | 1КК58 | 33,5 | 0,2 | Чугун |
| 58 | 1КК58 | 1КК56 | 30,7 | 0,2 | Чугун |
| 59 | 1КК56 | 1КК33 | 83,3 | 0,25 | Чугун |
| 60 | 1КК46 | 1КК59 | 123,8 | 0,25 | Чугун |
| 61 | 1КК59 | 1КК60 | 56,3 | 0,25 | Чугун |
| 62 | 1КК60 | 1КК61 | 28,5 | 0,25 | Чугун |
| 63 | 1КК61 | 1КК62 | 40,4 | 0,25 | Чугун |
| 64 | 1КК62 | 1КК63 | 47,7 | 0,25 | Чугун |
| 65 | 1КК63 | 1КК64 | 70,7 | 0,25 | Чугун |
| 66 | 1КК64 | 1КК65 | 44,2 | 0,25 | Чугун |
| 67 | 1КК65 | 1КК34 | 63,7 | 0,25 | Чугун |
| 68 | 1КК66 | 1КК62 | 12,3 |  | Чугун |
| 69 | 1КК67 | 1КК68 | 18,1 | 0,2 | Чугун |
| 70 | 1КК68 | 1КК69 | 33,4 | 0,2 | Чугун |
| 71 | 1КК69 | 1КК70 | 12,4 | 0,2 | Чугун |
| 72 | 1КК70 | 1КК62 | 39,3 | 0,2 | Чугун |
| 73 | 1КК71 | 1КК72 | 11,2 | 0,2 | Чугун |
| 74 | 1КК72 | 1КК73 | 46,9 | 0,2 | Чугун |
| 75 | 1КК73 | 1КК74 | 26,1 |  | Чугун |
| 76 | 1КК74 | 1КК75 | 19,8 |  | Чугун |
| 77 | 1КК75 | 1КК76 | 15,8 |  | Чугун |
| 78 | 1КК76 | 1КК77 | 24,2 |  | Чугун |
| 79 | 1КК77 | 1КК78 | 42,5 |  | Чугун |
| 80 | 1КК78 | 1КК62 | 11,3 |  | Чугун |
| 81 | 1КК79 | 1КК80 | 47,0 |  | Чугун |
| 82 | 1КК80 | 1КК81 | 25,0 |  | Чугун |
| 83 | 1КК81 | 1КК82 | 20,9 |  | Чугун |
| 84 | 1КК82 | 1КК83 | 10,2 |  | Чугун |
| 85 | 1КК83 | 1КК84 | 51,8 |  | Чугун |
| 86 | 1КК84 | 1КК73 | 17,0 |  | Чугун |
| 87 | 1КК85 | 1КК86 | 38,9 |  | Чугун |
| 88 | 1КК86 | 1КК87 | 19,5 |  | Чугун |
| 89 | 1КК87 | 1КК88 | 274,2 | 0,25 | Чугун |
| 90 | 1КК88 | 1КК89 | 12,9 | 0,25 | Чугун |
| 91 | 1КК89 | 1КК90 | 36,0 | 0,25 | Чугун |
| 92 | 1КК90 | 1КК91 | 16,7 | 0,25 | Чугун |
| 93 | 1КК92 | 1КК93 | 20,6 | 0,2 | Чугун |
| 94 | 1КК93 | 1КК93 | 11,8 | 0,2 | Чугун |
| 95 | 1КК93 | 1КК95 | 11,1 | 0,2 | Чугун |
| 96 | 1КК95 | 1КК88 | 35,9 | 0,2 | Чугун |
| 97 | 1КК96 | 1КК97 | 24,6 | 0,2 | Чугун |
| 98 | 1КК97 | 1КК97а | 26,1 | 0,2 | Чугун |
| 99 | 1КК98 | 1КК99 | 44,9 | 0,2 | Чугун |
| 100 | 1КК99 | 1КК91 | 41,8 | 0,2 | Чугун |
| 101 | 1КК91 | 1КК100 | 88,8 | 0,3 | Чугун |
| 102 | 1КК100 | 1КК131 | 422,2 | 0,3 | Чугун |
| 103 | 1КК102 | 1КК103 | 12,1 | 0,2 | Чугун |
| 104 | 1КК103 | 1КК104 | 11,0 | 0,2 | Чугун |
| 105 | 1КК104 | 1КК105 | 10,8 | 0,2 | Чугун |
| 106 | 1КК106 | 1КК107 | 9,5 | 0,2 | Чугун |
| 107 | 1КК107 | 1КК108 | 11,3 | 0,2 | Чугун |
| 108 | 1КК108 | 1КК105 | 12,7 | 0,2 | Чугун |
| 109 | 1КК105 | 1КК109 | 41,3 | 0,25 | Чугун |
| 110 | 1КК109 | 1КК110 | 19,7 | 0,25 | Чугун |
| 111 | 1КК110 | 1КК111 | 8,1 | 0,25 | Чугун |
| 112 | 1КК111 | 1КК112 | 16,4 | 0,25 | Чугун |
| 113 | 1КК112 | 1КК113 | 14,4 | 0,25 | Чугун |
| 114 | 1КК114 | 1КК115 | 17,1 | 0,2 | Чугун |
| 115 | 1КК115 | 1КК116 | 16,1 | 0,2 | Чугун |
| 116 | 1КК116 | 1КК113 | 11,4 | 0,2 | Чугун |
| 117 | 1КК113 | 1КК117 | 32,4 | 0,25 | Чугун |
| 118 | 1КК118 | 1КК119 | 12,2 | 0,2 | Чугун |
| 119 | 1КК119 | 1КК117 | 20,4 | 0,2 | Чугун |
| 120 | 1КК117 | 1КК120 | 31,9 | 0,25 | Чугун |
| 121 | 1КК121 | 1КК120 | 15,0 | 0,15 | Чугун |
| 122 | 1КК122 | 1КК123 | 27,6 | 0,15 | Чугун |
| 123 | 1КК120 | 1КК123 | 19,4 | 0,25 | Чугун |
| 124 | 1КК124 | 1КК125 | 20,1 | 0,15 | Чугун |
| 125 | 1КК125 | 1КК126 | 19,2 | 0,15 | Чугун |
| 126 | 1КК126 | 1КК127 | 28,1 | 0,25 | Чугун |
| 127 | 1КК127 | 1КК128 | 49,3 | 0,25 | Чугун |
| 128 | 1КК128 | 1КК129 | 19,5 | 0,25 | Чугун |
| 129 | 1КК129 | 1КК101 | 23,2 | 0,25 | Чугун |
| 130 | 1КК130 | 1КК101 | 43,5 | 0,3 | Чугун |
| 131 | 1КК131 | 1КК130 | 23,2 | 0,3 | Чугун |
| 132 | 1КК132 | 1КК132а | 11,8 | 0,2 | Чугун |
| 133 | 1КК133 | 1КК134 | 23,4 | 0,2 | Чугун |
| 134 | 1КК134 | 1КК135 | 16,8 | 0,2 | Чугун |
| 135 | 1КК135 | 1КК136 | 12,6 | 0,2 | Чугун |
| 136 | 1КК137 | 1КК137а | 24,7 | 0,2 | Чугун |
| 137 | 1КК138 | 1КК139 | 13,0 | 0,2 | Чугун |
| 138 | 1КК139 | 1КК140 | 21,8 | 0,2 | Чугун |
| 139 | 1КК140 | 1КК141 | 112,0 | 0,2 | Чугун |
| 140 | 1КК142 | 1КК143 | 14,4 | 0,2 | Чугун |
| 141 | 1КК143 | 1КК144 | 15,6 | 0,2 | Чугун |
| 142 | 1КК144 | 1КК141 | 28,7 | 0,2 | Чугун |
| 143 | 1КК141 | 1КК145 | 12,6 | 0,2 | Чугун |
| 144 | 1КК145 | 1КК146 | 12,3 | 0,2 | Чугун |
| 145 | 1КК146 | 1КК147 | 12,9 | 0,2 | Чугун |
| 146 | 1КК147 | 1КК148 | 12,9 | 0,2 | Чугун |
| 147 | 1КК148 | 1КК149 | 28,2 | 0,2 | Чугун |
| 148 | 1КК149 | 1КК128 | 77,5 | 0,25 | Чугун |
| 149 | 1КК101 | 1КК150 | 25,7 | 0,2 | Чугун |
| 150 | 1КК151 | 1КК151а | 50,3 | 0,2 | Чугун |
| 151 | 1КК152 | 1КК153 | 69,3 | 0,2 | Чугун |
| 152 | 1КК154 | 1КК155 | 8,7 | 0,2 | Чугун |
| 153 | 1КК155 | 1КК156 | 27,8 | 0,2 | Чугун |
| 154 | 1КК156 | 1КК157 | 10,5 | 0,2 | Чугун |
| 155 | 1КК153 | 1КК158 | 27,1 | 0,2 | Чугун |
| 156 | 1КК158 | 1КК159 | 17,1 | 0,2 | Чугун |
| 157 | 1КК159 | 1КК160 | 11,8 | 0,2 | Чугун |
| 158 | 1КК160 | 1КК150 | 20,9 | 0,2 | Чугун |
| 159 | 1КК161 | 1КК162 | 15,4 | 0,2 | Чугун |
| 160 | 1КК162 | 1КК163 | 32,9 | 0,2 | Чугун |
| 161 | 1КК163 | 1КК164 | 17,7 | 0,2 | Чугун |
| 162 | 1КК164 | 1КК150 | 13,0 | 0,2 | Чугун |
| 163 | 1КК150 | 1КК165 | 39,4 | 0,25 | Чугун |
| 164 | 1КК165 | 1КК166 | 51,9 | 0,25 | Чугун |
| 165 | 1КК166 | 1КК167 | 22,2 | 0,25 | Чугун |
| 166 | 1КК168 | 1КК169 | 13,5 | 0,2 | Чугун |
| 167 | 1КК169 | 1КК170 | 27,3 | 0,2 | Чугун |
| 168 | 1КК170 | 1КК171 | 29,4 | 0,2 | Чугун |
| 169 | 1КК171 | 1КК172 | 19,8 | 0,2 | Чугун |
| 170 | 1КК172 | 1КК173 | 24,0 | 0,2 | Чугун |
| 171 | 1КК173 | 1КК174 | 21,9 | 0,2 | Чугун |
| 172 | 1КК174 | 1КК175 | 29,4 | 0,2 | Чугун |
| 173 | 1КК175 | 1КК176 | 70,8 | 0,25 | Чугун |
| 174 | 1КК177 | 1КК178 | 15,7 | 0,2 | Чугун |
| 175 | 1КК178 | 1КК179 | 19,8 | 0,2 | Чугун |
| 176 | 1КК179 | 1КК180 | 26,7 | 0,2 | Чугун |
| 177 | 1КК180 | 1КК176 | 17,2 | 0,2 | Чугун |
| 178 | 1КК176 | 1КК181 | 24,5 | 0,25 | Чугун |
| 179 | 1КК182 | 1КК183 | 17,1 | 0,2 | Чугун |
| 180 | 1КК183 | 1КК184 | 15,0 | 0,2 | Чугун |
| 181 | 1КК184 | 1КК185 | 31,5 | 0,2 | Чугун |
| 182 | 1КК186 | 1КК187 | 19,5 | 0,2 | Чугун |
| 183 | 1КК187 | 1КК189 | 22,2 | 0,2 | Чугун |
| 184 | 1КК189 | 1КК190 | 23,1 | 0,2 | Чугун |
| 185 | 1КК185 | 1КК191 | 30,9 | 0,2 | Чугун |
| 186 | 1КК190 | 1КК192 | 32,2 | 0,2 | Чугун |
| 187 | 1КК193 | 1КК194 | 16,5 | 0,2 | Чугун |
| 188 | 1КК194 | 1КК195 | 16,5 | 0,2 | Чугун |
| 189 | 1КК195 | 1КК196 | 19,8 | 0,2 | Чугун |
| 190 | 1КК197 | 1КК196 | 18,9 | 0,2 | Чугун |
| 191 | 1КК196 | 1КК198 | 104,6 | 0,2 | Чугун |
| 192 | 1КК199 | 1КК198 | 23,3 | 0,2 | Чугун |
| 193 | 1КК199 | 1КК200 | 19,1 | 0,2 | Чугун |
| 194 | 1КК200 | 1КК201 | 23,2 | 0,2 | Чугун |
| 195 | 1КК201 | 1КК202 | 22,6 | 0,2 | Чугун |
| 196 | 1КК202 | 1КК192 | 15,8 | 0,2 | Чугун |
| 197 | 1КК198 | 1КК192 | 66,1 | 0,2 | Чугун |
| 198 | 1КК192 | 1КК191 | 32,9 | 0,2 | Чугун |
| 199 | 1КК191 | 1КК203 | 24,9 |  | Чугун |
| 200 | 1КК203 | 1КК204 | 30,2 |  | Чугун |
| 201 | 1КК204 | 1КК181 | 35,7 |  | Чугун |
| 202 | 1КК181 | 1КК167 | 102,9 | 0,25 | Чугун |
| 203 | 1КК167 | Лебяжье, КНС 2 | 85,5 |  | Чугун |
| 204 | 1КК7 | 1КК36 | 36,6 |  | Чугун |
| 205 | 1КК123 | 1КК126 | 55,4 | 0,25 | Чугун |
| 206 | 1КК157 | 1КК153 | 27,1 | 0,2 | Чугун |
| 207 | 1КК151а | 1КК152 | 29,4 | 0,2 | Чугун |
| 208 | 1КК97а | 1КК98 | 13,1 | 0,2 | Чугун |
| 209 | 1КК132а | 1КК133 | 9,1 | 0,2 | Чугун |
| 210 | 1КК135 | 1КК140 | 63,6 | 0 |  |
| 211 | 1КК137а | 1КК138 | 19,2 | 0,2 | Чугун |
| 212 | 1КК142а | 1КК142 | 23,9 | 0,2 | Чугун |
| 213 | Лебяжье, КНС 2 | Лебяжье, КОС | 83,0 |  |  |
| 214 | Лебяжье, КНС 1 | на КОС пгт. Лебяжье | 1000,0 |  |  |
| 215 | Итого, пог. км |  | 7,8 |  |  |
| 216 | д. Гора Валдай |  |  |  |  |
| 217 | 2КК34 | 2КК33 | 11,3 | 0,2 |  |
| 218 | 2КК33 | 2КК32 | 12,7 | 0,2 |  |
| 219 | 2КК32 | 2КК31 | 42,3 | 0,2 |  |
| 220 | 2КК31 | 2КК30 | 21,8 | 0,2 |  |
| 221 | 2КК30 | 2КК29 | 21,3 | 0,2 |  |
| 222 | 2КК29 | 2КК28 | 10,9 | 0,2 |  |
| 223 | 2КК28 | 2КК7 | 111,1 | 0,2 |  |
| 224 | 2КК26 | 2КК25 | 22,9 | 0,2 |  |
| 225 | 2КК25 | 2КК24 | 20,4 | 0,2 |  |
| 226 | 2КК24 | 2КК23 | 23,0 | 0,2 |  |
| 227 | 2КК23 | 2КК22 | 33,3 | 0,2 |  |
| 228 | 2КК22 | 2КК20 | 23,7 | 0,2 |  |
| 229 | 2КК20 | 2КК19 | 19,4 | 0,2 |  |
| 230 | 2КК19 | 2КК7 | 15,8 | 0,2 |  |
| 231 | 2КК7 | 2КК18 | 17,8 | 0,2 |  |
| 232 | 2КК18 | 2КК2 | 20,6 | 0,2 |  |
| 233 | 2КК17 | 2КК16 | 14,8 | 0,2 |  |
| 234 | 2КК16 | 2КК15 | 17,3 | 0,2 |  |
| 235 | 2КК14 | 2КК15 | 19,0 | 0,2 |  |
| 236 | 2КК9 | 2КК7 | 32,1 | 0,2 |  |
| 237 | 2КК8 | 2КК7 | 57,8 | 0,2 |  |
| 238 | 2КК7 | 2КК6 | 7,7 | 0,2 |  |
| 239 | 2КК6 | 2КК5 | 66,0 | 0,25 |  |
| 240 | 2КК13 | 2КК11 | 20,0 | 0,25 |  |
| 241 | 2КК12 | 2КК11 | 67,4 | 0,2 |  |
| 242 | 2КК11 | 2КК5 | 130,6 | 0,25 |  |
| 243 | 2КК5 | 2КК4 | 30,1 | 0,25 |  |
| 244 | 2КК4 | 2КК3 | 28,0 | 0,25 |  |
| 245 | 2КК3 | 2КК2 | 40,4 | 0,25 |  |
| 246 | 2КК2 | 2КК1 | 548,1 | 0,25 |  |
| 247 | 2КК1 | Гора Валдай, КОС | 551,2 | 0,25 |  |
| 248 | 2КК15 | 2КК5 | 67,5 | 0,2 |  |
| 249 | 2КК10 | 2КК6 | 12,5 | 0,2 |  |
| 250 | Итого, пог. км |  | 2,1 |  |  |
| 251 | д. Шепелёво |  |  |  |  |
| 252 | 3КК12 | 3КК11 | 24,4 | 0,2 | Чугун |
| 253 | 3КК10 | 3КК9 | 22,7 | 0,2 | Чугун |
| 254 | 3КК9 | 3КК8 | 36,5 | 0,2 | Чугун |
| 255 | 3КК11 | 3КК8 | 23,9 | 0,2 | Чугун |
| 256 | 3КК8 | 3КК4 | 41,1 | 0,2 | Чугун |
| 257 | 3КК7 | 3КК6 | 59,9 | 0,2 | Чугун |
| 258 | 3КК6 | 3КК5 | 23,7 | 0,2 | Чугун |
| 259 | 3КК5 | 3КК4 | 29,2 | 0,2 | Чугун |
| 260 | 3КК4 | 3КК3 | 17,8 | 0,2 | Чугун |
| 261 | 3КК3 | 3КК2 | 21,9 | 0,2 | Чугун |
| 262 | 3КК2 | 3КК1 | 14,4 | 0,2 | Чугун |
| 263 | 3КК1 | Шепелёво, КОС | 93,4 | 0,2 | Чугун |
| 264 | Шепелёво, КОС | Шепелёво, выпуск | 149,3 | - |  |
| 265 | Итого, пог. км |  | 0,6 |  |  |

### Балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы

В таблице ниже приведён баланс отведённых стоков по населённым пунктам и группам абонентов централизованной системы водоотведения за 2016 год.

Таблица 46 Общий баланс водоотведения стоков по группам потребителей в 2016 году

| Группы абонентов | Единица измерения | Лебяженское г.п. | пгт. Лебяжье | д. Гора Валдай | д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от населения | тыс. м3/год | 145,3 | 101,2 | 29,2 | 14,9 |
| от бюджетно-финансируемых организаций | тыс. м3/год | 192,8 | 192,3 | 0,3 | 0,2 |
| от прочих потребителей | тыс. м3/год | 6,1 | 5,6 | 0,5 | - |
| от собственного производства | тыс. м3/год | 0,8 | 0,01 | 0,4 | 0,4 |
| Итого отведённых стоков | тыс. м3/год | 345,0 | 299,1 | 30,4 | 15,5 |

Как видно из диаграмм основной объём (55,8 %) отведения стоков осуществляется от бюджетно-финансируемых организаций, основную долю которых занимает воинская часть в пгт. Лебяжье. Порядка 42,1 %  приходится на население. От собственного производства и прочих потребителей приходится порядка 0,23 и 1,77 % от общего объёма отведённых стоков соответственно.

### Состояние учета

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды для всех групп потребителей.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Надежность системы и качество поставляемого ресурса

По состоянию на 2016 год средний износ сетей водоотведения в Лебяженском г.п. составляет 60-70 %. Оборудование очистных сооружений в д. Шепелёво эксплуатируется с 1986 года, а в д. Гора Валдай – с 1979 года. Основной фонд сооружений КОС очень изношен и требует ремонтно-восстановительных работ или проектирования и строительства новых очистных сооружений. В связи с этим можно дать низкую оценку безопасности и надёжности систем водоотведения в целом, поскольку такой состояния систем во время повышенных нагрузках может привести к аварийным ситуациям и низкому качеству очистки стоков.

Воздействие на окружающую среду

На территории Лебяженского г.п. очистные сооружения присутствуют пгт. Лебяжье, д. Гора Валдай, д. Шепелёво.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

На сегодняшний день не решён вопрос обработки и удаления илового осадка в пгт.  Лебяжье. Существующие иловые площадки заполнены  необезвоженным илом, дренаж в иловых площадках не работает.  В 2008 г. был разработан проект сооружений для обработки осадка, но до сих пор не определён источник финансирования строительства. Поэтому данной схемой предусмотрено мероприятие «Строительство сооружений для обработки и удалению илового осадка на КОС в пгт. Лебяжье».

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» к объектам, требующим установления соответствующих СЗЗ, относятся и канализационные очистные сооружения в пгт. Лебяжье, д. Гора Валдай, л. Шепелёво (сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки) с СЗЗ – 300 м.

Исходя из раздела 1.2, в системах водоотведения д. Шепелёво и д. Гора Валдай наблюдается очистка сточных вод низкого уровня. В соответствии с этим влияние данных систем водоотведения можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

### Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Согласно  приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 3 декабря 2015 года № 397-п тарифы на товары (услуги) общества с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс», реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям, тариф на водоотведение составил:

Таблица 47 Тарифы на водоотведение за 2016 год

| Наименование услуги | Тариф с 01.01.2016 по 30.06.2016 руб/м3 |  | Тариф с 01.07.2016 по 30.12.2016 руб/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| Водоотведение | 28,75 | 33,93 | 29,99 | 35,39 |

### Имеющиеся проблемы и направления их решения

На сегодняшней день одними из основных проблем централизованного водоснабжения являются:

- Высокий износ сетей и объектов систем водоотведения. Основная часть сетей по всем населённым пунктам изношена на 60-70 % и требуют ремонтно-восстановительных работ и замены.

- Не решён вопрос обработки и удаления илового осадка на КОС в пгт. Лебяжье. Существующие иловые площадки заполнены  необезвоженным илом, дренаж в иловых площадках не работает. В 2008 г. был разработан проект сооружений для обработки осадка, но до сих пор не определён источник финансирования строительства.

- Состояние сооружений и оборудования КОС д. Шепелёво д. Гора Валдай оценивается как не удовлетворительное, срок эксплуатации соответственно составляет 28 и 35 лет соответственно. Сегодня стоки на выходе из КОС имеют низкую степень очистки  в связи, с чем могут неблагоприятно оказывать воздействие на экологическую обстановку территорий муниципального образования. В ближайшей перспективе рекомендуется выполнить ремонтно-восстановительные работы для данных очистных сооружений. А при соответствующей возможности в д. Шепелёво вообще произвести проектирование и строительство новых локальных очистных сооружений производительностью, соответствующей действительным нагрузкам на систему в целом

## 3.5 Система газоснабжения

### Характеристика системы и институциональная структура

В настоящее время активно идет процесс газификации поселка Лебяжье. На территории поселка расположено 41 ШРП.

В северо-западной части поселка распределительный газопровод высокого давления построен и сдан в эксплуатацию в 2011 году, распределительный газопровод низкого давления построен и сдан в эксплуатацию в 2012 году. В северо-западной части поселка ведется активная газификация частных домовладений. В восточной части поселка планируется строительство распределительного газопровода низкого давления.  На данный момент производится сбор разрешительной документации.

На территории поселения газифицировано 1068 квартир

Источником газоснабжения в поселка является ГРС «Ломоносов», расположенная за восточной границей поселения. Газоснабжение объектов осуществляется от распределительного газопровода высокого давления, проходящего по территории поселка. На ШРП давление газа редуцируется до низкого и подается непосредственно потребителям, система газоснабжения поселка тупиковая.

Общая длина газовых сетей на территории поселения составляет 40,406 км (включая газопроводы высокого и низкого давления)

Вдоль западной границы поселения проходит магистральный газопровод высокого давления, питающийся от ГРС «Сосновый Бор»

Согласно данным, предоставленным администрацией Лебяженского городского поселения, за 2016 год предприятиями и населением Лебяженского городского поселения было потреблено 4061,6 тыс. м.куб.

Согласно данным, предоставленным администрацией Лебяженского городского поселения, за 2016 год было потреблено 12388,44 кг сжиженного газа.

В состав МО Лебяженское городское поселение входят 10 населенных пунктов, из них газифицированы:

1. Природным газом:

- п.г.т. Лебяжье

2. Емкостным сжиженным газом (емкости СУГ):

-   дер. Гора-Валдай

- дер. Шепелево

3. Баллонным газом:

- п.г.т. Лебяжье

- дер. Гора-Валдай

- дер. Кандикюля

- дер. Коваши

- дер. Новое Калище

- дер. Пулково

- дер. Сюрье

- пос. Форт Красная Горка

- дер. Черная Лахта

- дер. Шепелево

Таблица 48 Характеристика и протяженность газопроводов на территории МО Лебяженское ГП

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2016 г |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность газопроводов | км | 40,406 |
| Газопроводы высокого давления (в незастроенной части) | км | 15,232 |
| Газопроводы высокого давления (в застроенной части) | км | 13,047 |
| Газопроводы среднего давления | км | 0,614 |
| Газопроводы низкого давления | км | 6,811 |
| Газопроводы - вводы | км | 4,702 |
| Количество ПРГ (с расходом газа более 50м3/час) | шт | 25 |
| Количество ПРГ (с расходом газа менее 50м3/час) | шт | 16 |
| Количество станций защиты | шт | 1 |
| Количество газифицированных квартир | кв. | 1068 |
| Количество газифицированных индивидуальных жилых домов | ижд | 101 |
| Количество газифицированных котельных, из них: | шт | 3 |
| - котельная (население) | шт | 1 |
| - котельная в/ч 3526 | шт | 1 |
| - котельная ФСБ (кадетский корпус) | шт | 1 |
| Количество газифицируемых коммунально-бытовых предприятий, из них: | шт | 2 |
| - здание "Шиномонтаж" | шт | 1 |
| - здание газовой службы | шт | 1 |

### Балансы, резервы и дефициты системы

Таблица 49   Потребление природного газа на территории Лебяженского городского поселения за 2016г

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2016 г |
| --- | --- | --- |
| 1. Число газифицированных населенных пунктов - всего | ед. | 1 |
| в том числе: | ед. |  |
| города | ед. |  |
| поселки городского типа | ед. | 1 |
| сельские населенные пункты | ед. |  |
| 2. Газифицировано квартир (включая индивидуальные дома) - всего | ед. | 1116 |
| 3. Потреблено природного газа населением - всего | тыс.куб.м | 444,6 |
| 4. Потреблено природного газа теплоснабжающими предприятиями | тыс.куб.м | 3499,3 |
| 5. Потреблено природного газа всего | тыс.куб.м | 4061,6 |

Рисунок 10 Потребление природного газа

Из рисунка 10 видно, что 89% от общего потребления уходит на теплоснабжающие предприятия.

Таблица 50 Потребление сжиженного и баллонного газа на территории Лебяженского городского поселения за 2016г

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2016 г |
| --- | --- | --- |
| 1. Емкостной сжиженный газ |  |  |
| Количество установок | ед. | 2 |
| в том числе: |  |  |
| д. Гора- Валдай | ед. | 1 |
| д. Шепелево | ед. | 1 |
| Количество потребителей (квартир) |  | 182 |
| в том числе: |  |  |
| д. Гора- Валдай | ед. | 156 |
| д. Шепелево | ед. | 26 |
| Потреблено сжиженного газа - всего | кг | 12388,44 |
| в том числе: |  |  |
| д. Гора- Валдай | кг | 10621,79 |
| д. Шепелево | кг | 1766,65 |
| 2. Баллонный газ |  |  |
| Количество зарегистрированных абонентов (ИЖД) | ед. | 1391,00 |
| Потребление | кг |  |
| в том числе: |  |  |
| доставка до потребителя | кг | 7100,00 |
| самовывоз | кг | 4220,00 |

### Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги

Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» по газовым сетям открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область»:

Таблица 51 Розничные цены на природный газ на 2016 год

| № п/п | Направления использования газа | с 01.01.2016 | с 01.07.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. за 1000 куб. м |  |
| 1. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствии других направлений использования газа) | 5845,03 | 5961,93 |
| 2. | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | 5845,03 | 5961,93 |
| 3. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | 5845,03 | 5961,93 |
| 4. | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления, горячего водоснабжения и(или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5694,44 | 5808,33 |
| 5. | На отопление, горячее водоснабжение и(или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5694,44 | 5808,33 |

### Надежность системы и качество поставляемого ресурса

Для исключения возможности повреждения магистральных газопроводов устанавливается охранная зона – вдоль трассы газопровода, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зону газопровода, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ.

В охранной зоне газопровода запрещается производить всякого рода действия, способные нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к его повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

### Имеющиеся проблемы и направления их решения

В целом система централизованного газоснабжения работает стабильно и надежно, все межпоселковые газопроводы имеют резерв на подключение к ним потребителей близлежащих населенных пунктов.

Для дальнейшего повышения качества оказываемых услуг по обеспечению потребителей природным газом необходимо осуществление следующих мероприятий:

- в связи с невысоким уровнем газификации поселения, необходима разработка общей схемы газификации, а так же схем газификации поселений. Строительство новых ГРПШ, а также газопроводов высокого и низкого давления с целью обеспечения полной газификации поселения;

## 3.6 СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО

Характеристика системы и институциональная структура

Сбор и удаление твердых бытовых отходов от жилищного фонда, организаций и учреждений осуществляет ООО «Сервис-Плюс». Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ООО «Профспецтранс» расположенный в 70 км от пос. Лебяжье

Таблица 52 Организация работ по сбору и вывозу отходов потребления

|  | Обслуживающая организация |
| --- | --- |
| Сбор и вывоз отходов населения и предприятий и организаций | ООО «Сервис-Плюс» (все населенные пункты, кроме п. Лебяжье) |
|  | ООО "Эко Лэнд" |

Мероприятия по дезинфекции мусоросборников и мусоровозного транспорта проводит ООО Профилактическая «Станция дезинфекции».

Мероприятия по мойке мусоросборников и мусоровозного транспорта проводит ЗАО «Чистый город».

Ответственность за организацию уборки территории несет администрация МО «Лебяженское городское поселение».

ООО "Эко Лэнд"

Характеристика процесса: В места сбора и накопления ТБО выставляются контейнера закрытого типа. По согласованному с ответственными лицами графику осуществляется вывоз контейнеров на сортировочную площадку ТБО. На площадке осуществляется сортировка ТБО и отбор полезных вторичных фракций. Не отсортированные отходы вывозятся на полигон ОАО «Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит».

Расстановку контейнеров, вывоз ТБО, сортировку и вывоз неотсортированных отходов на полигон осуществляет ООО «Эко Лэнд».

Таблица 53 Характеристика контейнерных площадок ООО "Эко Лэнд"

| № п/п | Населенный пункт | Адрес | Количество установленных контейнеров, шт. | Объем каждого из установленных контейнеров, м3 | Наличие водонепроницаемого покрытия | Наличие ограждения | Периодичность уборки | Требуется ли ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Лебяжье | Ул. Победы | 1 | 12 | Нет | Нет | По запросу | Да |
| 2 |  | Ул. Красногорская | 2 | 12 | Нет | Нет | По запросу | Да |
| 3 |  | Ул. Комсомольская д.1 | 2 | 12 | Да | Да | Ежедн. | Нет |
| 4 |  | Ул. Пляжная д.3 | 3 | 12 | Да | Да | Ежедн. | Нет |
| 5 |  | П. Гора Валдай | 2 | 12 | Да | Да | Ежедн. | Нет |
| 6 |  | Ул. Степаняна д.4 | 1 | 12 | Да | Да | По запросу | Нет |
| 7 |  | Ул. Моховая д.7 | 1 | 12 | Да | Нет | По запросу | да |

Механизированная уборка

Летняя и зимняя уборка территории поселения производиться по договорам с организациями по мере необходимости, автотранспорт предоставляют организации.

Дороги федерального и регионального значения обслуживаются Ломоносовским ДРСУ.

- Водозаправочных пунктов – нет;

- Пескобазы – нет.

- Снегосвалок – нет;

Ручная уборка не осуществляется.

Система сбора представлена в таблице 2.5.

Таблица 54 Система сбора ТБО

| Наименование объекта | % охвата системой сбора отходов |  |
| --- | --- | --- |
|  | контейнерная система | бесконтейнерная система |
| Благоустроенный жилой фонд | 100 | 0 |
| Неблагоустроенный жилой фонд | 100 | 0 |
| Частный сектор | 100 | 0 |

Характеристика установленных контейнеров приведена в таблице 53.

Таблица 55 Характеристика установленных контейнеров

| Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов |  | Контейнеры для сбора крупногабаритных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем контейнера, м3 | Количество, шт. | Объем контейнера, м3 | Количество, шт. |
| 0,75 | 120 | 20 | 2 |
|  |  | 15 | 2 |
| Всего: | 120 | Всего: | 4 |

В таблице 53 приведена периодичность удаления отходов.

Таблица 56 Периодичность удаления ТБО

| Наименование объекта | Периодичность удаления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупногабаритные отходы | Жидкие бытовые отходы | Твердые бытовые отходы |  |
|  |  |  | контейнерная система сбора | бесконтейнерная система сбора |
| Благоустроенный жилой фонд | по заявке | - | ежедневно | - |
| Неблагоустроенный жилой фонд | по заявке | не вывозятся | 3 раза в неделю | - |
| Частный сектор благоустроенный | по заявке | - | по заявке | - |
| Частный сектор неблагоустроенный | по заявке | не вывозятся | по заявке | - |
| Организации и учреждения | по заявке | - | по заявке | - |

Таблица 57 Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО.

| № п/п |  |  |  |  | Населенный пункт | Адрес |  |  |  | Количество установленных контейнеров, шт. | Объем каждого из установленных контейнеров, м3 | Наличие водонепроницаемого покрытия | Наличие ограждения | Периодичность уборки | Требуется ли ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Ул. Красногорская - Мира | У д. № 84 Ул. Красногорская |  |  |  | 2 | 0,75 |  |  |  | - |
| 2 |  |  |  |  |  | Магазин Кр.горка |  |  |  | 3 | 0,75 |  |  |  | - |
| 3 |  |  |  |  |  | ул. Красногорская (у створного знака) |  |  |  | 4 | 0,75 |  |  |  | - |
| 4 |  |  |  |  |  | Ул.Мира (пересеч. С пер. Рыбачий) |  |  |  | 3 | 0,75 |  |  |  | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Дер. Гора - Валдай | мусоросборник |  |  |  | 9 | 0,75 | нет | нет |  | - |
| 2 |  |  |  |  |  | у кладбища |  |  |  | 2 |  | нет | нет |  | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | дер. Кандикюля | Мусоросборник у подстанции |  |  |  | 7 | 0,75 | нет | нет |  | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | дер. Коваши |  |  |  |  | У 1 моста (на против памятника) | 3 | 0,75 | нет | нет |  | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | У ДК Коваши | 5 | 0,75 | нет | нет |  | - |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | У бараков ЦРБ | 2 | 0,75 | нет | нет |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | дер. Новое Калище |  |  |  |  |  | У магазина | 4 | 0,75 | есть | есть |  | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | У старого моста | 3 | 0,75 | есть | есть |  | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | дер. Сюрье |  |  |  |  |  |  | 0 | - | нет | нет |  | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | дер. Черная Лахта |  |  |  |  | Западный въезд |  | 5 | 0,75 | есть | нет |  | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | Восточный въезд |  | 5 | 0,75 | есть | нет |  | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дер. Шепелево |  |  |  |  | Пулково |  |  | 3 | 0,75 | есть | есть |  | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  | ДК, магазин |  |  | 2 | 0,75 | нет | нет |  | - |
| 3 |  |  |  |  |  |  | У дома № 23 |  |  | 3 | 0,75 | есть | есть |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | У кладбища |  |  | 2 | 0,75 | нет | нет |  | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Дер. Борки |  |  |  |  |  | У магазина |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |

### Балансы, резервы и дефициты системы

Используемые нормы накопления отходов населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий МО «Лебяженское городское поселение» утверждены Решением Совета депутатов МО «Лебяженское городское поселение» Ломоносовского  МР Ленинградской области  от 29.05.2008г.  №24

Таблица 58 Нормы накопления ТБО для населения Лебяженского городского поселения

| Объект | Ед. измерения |  | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год |  |
| 1. Жилой фонд. |  |  |  |  |
| Благоустроенный жилой фонд | человек /1 кв.м жилья |  | 1,25/0,108 |  |
| Неблагоустроенный жилой фонд | человек / 1 кв.м жилья |  | 1,25/0,108 |  |
| Частный сектор неблагоустроенный | человек |  | 1,6 |  |
| 2. Предприятия торговли. |  |  |  |  |
| Промышленными товарами | на 1 м2 торговой площади |  | 1,32 |  |
| Продовольственный магазин | на 1 м2 торговой площади |  | 5,84 |  |
| Ларьки, палатки | на 1 м2 торговой площади |  | 4,0 |  |
| Рыночные комплексы вещевые | на 1 м2 торговой площади |  | 5,11 |  |
| 3. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| Больницы | на 1 посещение |  | 0,70 |  |
| Поликлиника, диспансер | на 1 койку |  | 0,02 |  |
| Аптеки, аптечные киоски |  | на 1 м2 площади |  | 0,30 |
| 4. Учреждения временного проживания населения |  |  |  |  |
| Учреждения санаторно-курортные, дома отдыха |  | на 1 место |  | 2,01* |
| 5. Административные здания, учреждения, офисы |  |  |  |  |
| Административные учреждения |  | на 1 сотрудника |  | 0,99 |
| Банки |  | на 1 сотрудника |  | 0,99 |
| Отделения связи |  | на 1 сотрудника |  | 0,99 |
| 6. Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |  |
| Детский сад, ясли |  | на 1 место |  | 0,99 |
| Школа |  | на 1 учащегося |  | 1,10 |
| 7. Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |
| Библиотеки |  |  |  | 0,19* |
| Церкви |  | на 1 м2 площади |  | 0,20* |
| 8. Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Ремонт бытовой техники |  | на 1 м2 площади |  | 0,37 |
| Ремонт обуви |  | на 1 м2 площади |  | 2,56* |
| Бани |  | на 1 м2 площади |  | 0,19 |
| Косметические и парикмахерские салоны |  | на 1 место |  | 1,46 |
| 9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Кладбища |  | на 1 м2 площади |  | 0,0089* |
| 10. Предприятия пассажирского транспорта |  |  |  |  |
| Железнодорожные вокзалы |  | пассажир |  | 0,0014 |

* - Используемые нормы накопления отходов утверждены Постановлением Главы администрации МО Ломоносовского муниципального района от 22.12.2006 г. № 2442.

Далее в таблице 2.3 приведен расчет объемов образующихся твердых бытовых отходов на территории Лебяженского городского поселения в соответствии с предоставленными исходными данными (табл. 1.2) и используемыми нормами накопления отходов (табл. 2.3).

Расчет объемов образования ТБО определяется по следующей формуле

V= H*N										(2.3)

Где:

N – количество ед. измерения

Н – среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения

V – объем образования ТБО.

Таблица 59 Расчет объемов образования ТБО

| Объект | Ед. измерения |  | Количество ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения | Объем образования ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Куб.м/год | Куб.м/год |
| 1. Жилой фонд. |  |  |  |  |  |
| - благоустроенный жилой фонд; | человек |  | 3830 | 1,25 | 4787,5 |
| - неблагоустроенный жилой фонд; | человек |  | 394 | 1,25 | 492,5 |
| - частный сектор | человек |  | 1511 | 1,6 | 2417,6 |
| 2. Предприятия торговли. |  |  |  |  |  |
| - промышленными товарами; | кв. м торговой площади |  | 320 | 1,32 | 422,4 |
| - продовольственными товарами. |  |  | 940 | 5,84 | 5489,6 |
| - ларьки, палатки | кв. м торговой площади |  | 80 | 4,0 | 320 |
| - рыночные комплексы вещевые | кв. м торговой площади |  | 67 | 5,11 | 342,37 |
| 3. Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |
| - поликлиники, амбулатории; | посещений в год |  | 250 | 0,02 | 5 |
| - стационары всех типов | место |  | 1 | 0,70 | 0,7 |
| - аптеки, аптечные киоски. | кв. м площади |  | 120 | 0,30 | 36 |
| 4. Учреждения временного проживания населения. |  |  |  |  |  |
| - учреждения санаторно-курортные, дома отдыха | место |  | 450 | 2,01 | 904,5 |
| 5. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. |  |  |  |  |  |
| - административные учреждения; | сотрудник |  | 21 | 0,99 | 20,79 |
| - банки; | сотрудник |  | 2 | 0,99 | 1,98 |
| - отделения связи. | сотрудник |  | 7 | 0,99 | 6,93 |
| 6. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования. |  |  |  |  |  |
| - детские сады; | место |  | 150 | 0,99 | 148,5 |
| - школы. | учащийся |  | 240 | 1,10 | 264 |
| 7. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения. |  |  |  |  |  |
| - библиотеки; | посещений в год |  | 1000 | 0,19 | 190 |
| - церкви | кв. м площади |  | 820 | 0,20 | 164 |
| 8. Предприятия бытового обслуживания. |  |  |  |  |  |
| - ремонт бытовой техники | кв. м площади |  | 15 | 0,37 | 5,55 |
| - ремонт обуви др. | кв. м площади |  | 20 | 2,56 | 51,2 |
| - косметические и парикмахерские салоны; | место |  | 2 | 1,46 | 2,92 |
| - бани | кв. м площади |  | 310 | 0,19 | 58,9 |
| 9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |
| - кладбища. | кв. м площади |  | 5340 | 0,0089 | 47,526 |
| 10. Предприятия пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |
| - Железнодорожные вокзалы | пассажир | 46000 |  | 0,0014 | 64,4 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 15 699,02 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| ТБО жилищного фонда (без учета КГО) |  |  |  |  | 7697,6 |
| ТБО жилищного фонда с учетом КГО |  |  |  |  | 8467,36 |
| ТБО организаций и предприятий |  |  |  |  | 8 547,27 |

Таблица 60 Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории Лебяженского городского поселения

| Год | Численность населения, проживающего в |  |  | Объем отходов от жилого сектора без учета КГО, м3 |  |  | КГО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустроенный фонд | Неблагоустроенный Фонд | Частный сектор | Благоустроенный фонд | Неблагоустроенный фонд | Частный сектор |  |
| 2016 | 3830 | 394 | 1511 | 6587,60 | 677,68 | 2296,72 | 478,10 |
| 2017 | 3830 | 394 | 1511 | 6817,40 | 701,32 | 2372,27 | 494,55 |
| 2020 | 3830 | 394 | 1511 | 7047,20 | 724,96 | 2447,82 | 511,00 |
| 2030 | 3830 | 394 | 1511 | 7851,50 | 807,70 | 2734,91 | 569,71 |

### Безопасность и надежность системы

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

1. подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

2. организацию временного хранения отходов в домовладениях;

3. сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

4. обезвреживание и утилизация бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой контейнерной системе сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающего населения и т.д.

Система несменяемых сборников является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зоны, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3-1,1 м3.

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от окон жилых домов и не далее 300 м от входных дверей обслуживаемых зданий.

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

### Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги

Для установления основных составляющих тарифа следует учитывать не только прямые затраты, но и обязательные исполнения действий, направленных на выполнение требований федерального, регионального и местного законодательства.

При этом следует учитывать, что рост платежей населения необходимо сдерживать не снижением тарифа, т.к. ценовая составляющая тарифа зависит в основном от инфляционных процессов, а исполнением мероприятий по снижению норм накопления твердых бытовых отходов. Тариф проектируется с целью сохранения процесса жизнеобеспечения города, т.е. для гарантии выполнения работ по удалению отходов с соблюдением требований санитарных правил и норм, и санитарно-гигиенических требований.

Таблица 61 Тарифы на утилизацию ТБО ООО «Профспецтранс»

| 01.01.15 по 30.06.15, руб/м3 | 01.07.15 по 31.12.15 руб/м3 |
| --- | --- |
| 132,33 | 138,67 |

### Имеющиеся проблемы и направления их решения

  - Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям по ряду пунктов:

  - Периодичность вывоза ТБО не соответствует требованиям п. 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 (срок хранения ТБО в теплое время года при температуре свыше + 5° не более одних суток);

  - Периодичность вывоза КГО не соответствует требованиям п. 2.2.9 СанПиН 42-128-4690-88 (удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю);

  - Количество установленных контейнеров на 1 площадке не более 5 штук.

        - Система уличной уборки:

  - Плохое состояние дорожного покрытия, значительное количество дорог без усовершенствованного покрытия;

        - Необходим пересмотр системы учета объектов санитарной очистки и контроля над объемами образующихся отходов;

        - Необходим полный охват объектов санитарной очистки организованной системой обращения с отходами.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА СБОРА ИНФОРМАЦИИ

При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере необходимо учитывать:

- достижение целевых показателей по энергосбережению, в том числе требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования бюджетным учреждениям на 3%;

- отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению;

- отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- жесткую регламентацию статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.

Наиболее подходящей схемой реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения, существенно упрощается финансовая модель внедрения энергосберегающих мероприятий. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть – на оплату услуг энергосервисной компании, часть – на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения, однако предпочтительнее использовать схему возобновляемого финансирования (реинвестирования), поскольку целесообразно в первую очередь реализовывать потенциал энергосбережения на тех объектах, где может быть получен максимальный экономический эффект. Процесс реинвестирования должен служить финансовой основой дальнейшего внедрения энергосберегающих технологий. Требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования на 3% каждому из бюджетных учреждений надо изменить на уменьшение ассигнований территориальной совокупности учреждений, тем более что в большинстве случаев учреждение имеет только одно здание.

  - Положение муниципальной программы энергосбережения, цели и задачи

В МО «Лебяженское городское поселение» разработана Муниципальная программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципального образования» на 2016 – 2021 годы.

Система управления реализацией программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО Лебяженское городское поселение.

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

– сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

– обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

– повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

– формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

– снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

– подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

– создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

– создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

– внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных

целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 (табл. 50):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются в соответствии с ранее разработанными схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 62 Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |  |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |  |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |  |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |  |
| 1.2 | Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт∙ч |  |
|  |  | Присоединенная нагрузка, кВт |  |
|  |  | Величина новых нагрузок, кВт |  |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |  |
| 1.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |  |
|  |  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % |  |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |  |
| 1.4 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), ед. |  |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |  |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |  |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |  |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |  |
| 1.5 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |  |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |  |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения, руб. |  |
| 1.6 | Эффективность потребления электрической энергии | Удельное электропотребление населения, кВт∙ч/чел./мес. |
| 2 | Система теплоснабжения |  |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |  |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |  |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |  |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |
|  |  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч |  |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |  |
| 2.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |  |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |  |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |  |
| 2.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |  |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |  |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |  |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |  |
| 2.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |  |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |  |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал |  |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |  |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб. |  |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений, % |  |
| 2.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребления населения, Гкал/м2 |
| 2.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 3 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |  |
| 3.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |  |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, % |  |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |  |
| 3.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |  |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |  |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/сут. |  |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |  |
| 3.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |  |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |  |
| 3.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % |  |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |  |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |  |
| 3.6 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |  |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |  |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |  |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |  |
| 3.7 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |  |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |  |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб. |  |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |  |
| 3.8 | Эффективность потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребления м3/чел./мес. |
| 3.9 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 4 | Система газоснабжения |  |
| 4.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |  |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % |  |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |  |
| 4.2 | Показатели спроса на услуги газоснабжения Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, тыс. м3 |  |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/ч |  |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/ч |  |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |  |
| 4.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |  |
|  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % |  |
| 4.4 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |  |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |  |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |  |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |  |
| 4.5. | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % |
| 4.6 | Эффективность потребления газа | Удельное потребление газа, м3/чел./мес. |
| 4.7 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

– обеспечение бесперебойного электроснабжения;

– повышение качества и надежности электроснабжения;

– обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

– повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

– повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

– обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

– экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 1 к Программному документу.

- ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

6.1 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Раздел в стадии разработки

6.2 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Лебяженское городское поселение», включает:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

Проведение плановых энергетических обследований организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии.

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества.

Срок реализации: 2017 – 2021 гг.

Необходимый объем финансирования: 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

Разработка инвестиционных программ электроснабжающих организаций

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017 г.

Необходимый объем финансирования: 400 тыс. руб.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса и МО «Лебяженское городское поселение».

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2024 г. позволит вывести работу системы к показателям согласно приложению 1 Программного документа. Детальная информация о мероприятиях приведена в Приложении 2 Программного документа.

7. Перспективная схема теплоснабжения

## 7.1 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Резервы тепловой мощности в границах кварталов на основных магистралях рассчитаны с помощью электронной модели схемы теплоснабжения МО Лебяжье в РПК Zulu 7.0.

Резервы выявлены на основных магистралях. Величина резерва для каждого района различна, и зависит от удаленности источника и от диаметра магистральной тепловой сети, а также от плотности существующей застройки. Наибольшие резервы выявлены в районах в близи которых расположены магистрали тепловых сетей больших диаметров.

Наличие резервов на магистралях тепловой энергии в границах кварталов существующей застройки, дает возможность проводить точечную застройку, а также реконструкцию существующих зданий.

Общая тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения на планируемый период составит –4,59 Гкал/ч.

Прирост тепловых нагрузок на рассматриваемую перспективу составит 8,300 Гкал/ч. Распределение нагрузок между источниками представлено в таблице 64.

Таблица 66 Планируемые тепловые нагрузки в границах населенных пунктов

| Наименование |  | Лебяжье | Гора Валдай | Форт Красная Горка | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие нагрузки | Отопление и вентиляция, Гкал/ч | 3,12 | 0,87 | 0,36 | 4,35 |
|  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0,24 | 0 | 0,24 |
|  | Всего, Гкал/ч | 3,12 | 1,11 | 0,36 | 4,59 |
| прирост перспективных нагрузок | Отопление и вентиляция, Гкал/ч | 14,068 | 3,073 | 1,443 | 18,58 |
|  | ГВС, Гкал/ч | 2,632 | 0,587 | 0,247 | 3,47 |
|  | Всего, Гкал/ч | 16,7 | 3,66 | 1,69 | 22,05 |
| Всего нагрузка на расчетный период | Отопление и вентиляция, Гкал/ч | 17,19 | 3,94 | 1,80 | 22,93 |
|  | ГВС, Гкал/ч | 2,632 | 0,83 | 0,247 | 3,71 |
|  | Всего, Гкал/ч | 19,82 | 4,77 | 2,05 | 26,64 |

Рисунок 11 Темпы прироста подключенной нагрузки в пгт.Лебяжье

Рисунок 12 Темпы прироста подключенной нагрузки в д.Гора-Валдай

Рисунок 13 Темпы прироста подключенной нагрузки в д.Форт-Красная Горка

Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Развитие тепловых сетей на перспективу рассматриваются в соответствии с развитием централизованных источников тепла с учетом следующих положений:

- схемы проектируемых тепловых сетей принимаются двухтрубными, циркуляционными, подающими тепло одновременно на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение;

- отпуск тепла от централизованных теплоисточников в тепловые сети предусматривается по температурному графику центрального качественного регулирования по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Прокладка намечаемых внутригородских сетей, в основном, предусматривается в пенополеуретановой изоляции (ППУ), а больших диаметров в сборных непроходных железобетонных каналах. Суммарные расчетные часовые расходы сетевой воды в трубопроводах магистральных тепловых сетей приняты из расчета максимального часового расхода воды на системы отопления и вентиляции и среднечасового на горячее водоснабжение с учетом коэффициента, учитывающего долю среднего расхода воды на горячее водоснабжение при регулировании по нагрузке отопления.

Повышение надежности теплоснабжения потребителей предусматривается за счет:

- создания перемычек между магистралями от разных источников;

- создания перемычек между распределительными сетями отдельных кварталов;

- улучшения качества строительства и эксплуатации систем теплоснабжения;

- присоединения потребителей к тепловым сетям через индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

Присоединение новых потребителей тепла к существующим тепловым сетям ведет к увеличению на головных участках тепломагистралей расходов сетевой воды, что ведет к росту гидравлических потерь.

Перспективные балансы тепловой мощности источников

Перспективные балансы тепловой мощности, тепловой нагрузки, расходов теплоносителя и тепловой энергии представлены в таблице 65.

Установленная мощность источников покрывает существующую нагрузку. Мероприятий по увеличению установленной мощности источников теплоснабжения не требуется.

Прогнозные приросты нагрузок должны пересматриваться при каждой актуализации схемы.

Таблица 67 Балансы источников на рассматриваемую перспективу

| Источник теплоснабжения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, пгт. Лебяжье | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| Котельная, дер. Гора Валдай | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| Котельная, Форт Красная Горка | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Всего источникам | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 8,75 | 8,75 | 16,16 | 16,16 | 16,16 | 16,16 |
| Мощность источников нетто, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, пгт. Лебяжье | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 |
| Котельная, дер. Гора Валдай | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Котельная, Форт Красная Горка | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Всего источникам | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 31,47 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
| Резерв на источниках, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, пгт. Лебяжье | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 |
| Котельная, дер. Гора Валдай | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Котельная, Форт Красная Горка | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Всего источникам | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 24,06 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 25,31 | 25,31 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 |
| Аварийный резерв на источниках, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, пгт. Лебяжье | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
| Котельная, дер. Гора Валдай | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Котельная, Форт Красная Горка | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Всего источникам | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 16,52 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 17,86 | 17,86 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 |

Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии

Муниципальные котельные расположенные на территории муниципального образования, имеют малую подключенную тепловую нагрузку. Так наибольшую на сегодняшний день подключенную нагрузку имеет котельная в пгт. Лебяжье–3,52 Гкал/ч.

Выработка электрической энергии в комбинированном режиме на базе столь незначительного теплового потребления является экономически нецелесообразной и технически трудноосуществимой.

Таким образом, реконструкций котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на территории города не предполагается.

Существующие котельные находятся на значительном удалении друг от друга. Увеличение зон теплоснабжения котельных путем включения зон действия существующих источников не предполагается.

Увеличение мощности котельных

Котельная дер. Форт Красная Горка

Как было показано в разделе 6 Главы 1 ОМ, в настоящее время не обеспечивается аварийный резерв мощности на котельной дер. Форт Красная Горка. На котельной установлены 2 водогрейных котла Универсал с тепловой мощностью 0,2 Гкал/ч каждый. При выходе из строя одного из них, тепловая мощность котельной снижается на 50% и не покрывает подключенную нагрузку с обеспеченностью 0,87.

Учитывая запланированные подключения новых потребителей к данной котельной, необходимо предусматривать увеличение ее установленной мощностью.

Схемой теплоснабжения предусмотрена установка в котельной дер. Форт Красная Горка третьего водогрейного котла КВм-2,5 или его аналога в 2023 году.

При условии организации производства пеллетного топлива на территории МО до 2023 года, рекомендуется предусматривать установку твердотопливного (пеллетного) полностью автоматизированного котла. Установка данного котла позволит снизить расходы на топливо и как следствие снизить себестоимость тепловой энергии.

Соотношение установленной мощности и подключенной нагрузки котельной дер. Форт Красная Горка приведено на рисунке.

Рисунок 14 Соотношение установленной мощности и подключенной нагрузки для котельной дер. Форт Красная Горка

Котельная пгт. Лебяжье

Установленная мощность котельной в пгт. Лебяжье в настоящее время полностью покрывает существующую нагрузку потребителей во всех режимах работы,  в том числе и аварийных.

Однако, учитывая запланированный прирост тепловой нагрузки 16,7 Гкал/ч, на расчетный период существующей мощности не будет хватать.

Схемой теплоснабжения предусмотрена строительство блочно – модульной газовой котельной, мощностью 20 МВт  в 2017 году.

Соотношение установленной мощности и подключенной нагрузки котельной пгт. Лебяжье приведено на рисунке 2.

Рисунок 15 Соотношение установленной мощности и подключенной нагрузки для котельной пгт. Лебяжье

Котельная дер. Гора Валдай

Установленная мощность котельной в дер. Гора Валдай в настоящее время полностью покрывает существующую нагрузку потребителей во всех режимах работы,  в том числе и аварийных.

Однако, учитывая запланированный прирост тепловой нагрузки 3,66 Гкал/ч, на расчетный период существующей мощности не будет хватать.

Схемой теплоснабжения предусмотрена  реконструкция котельной с увеличением её мощности  в 2018 году.

Соотношение установленной мощности и подключенной нагрузки котельной пгт. Лебяжье приведено на рисунке 3.

Затраты на увеличение мощности котельной приведены в Главе 10.

Баланс тепловой мощности котельной представлен в таблице 2.

Рисунок 16 3 Соотношение установленной мощности и подключенной нагрузки для котельной дер. Гора Валдай

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения города, показал, что на территории МО Лебяжье нет зон с дефицитом тепловой мощности. Практически все существующие расчетные элементы, имеют запасы тепловой мощности. Строительство новых источников на территории города Светогорск является нерациональным, т.к. существующие источники имеют существенные резервы мощности и работают в комбинированном цикле.

Принятая в городе кольцевая схема тепловых сетей обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, однако некоторые магистральные трубопроводы имеют высокий уровень износа, а следовательно низкий запас надежности. Надежность системы теплоснабжения подробно описана в главе 9. Гидравлический расчет выявил избыточные запасы пропускной способности по некоторым магистральным и внутриквартальным сетям.

Таким образом, строительство новых участков необходимо для обеспечения тепловой энергией планируемых к строительству потребителей, а также для резервирования некоторых магистральных сетей. Замена существующих трубопроводов производится в связи с исчерпанием ресурса.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей и увеличения уровня надежности теплоснабжения, предлагаются следующие мероприятия по строительству и реконструкции тепловых магистралей:

- Строительство новых сетей;

- Перекладка участков существующих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией новых потребителей;

- Перекладка участков с выявленным дефицитом пропускной способности;

- Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Наладка гидравлического режима сети с приведением расходов до нормативных значений.

Затраты на строительство новых сетей и реконструкцию существующих (с увеличением диаметров), представлены в Главе 10.

Для теплоснабжения новых потребителей на территории МО Лебяжье предусмотрено строительство новых тепловых сетей.

В связи с отсутствием в настоящий момент проектов планировок данной территории, перспективные потребители рассчитаны как «Обобщенный потребитель».

Для теплоснабжения планируемой застройки в пгт. Лесогорский, планируется строительство новых участков и перекладка существующих.

В связи с отсутствием проектов планировок на территории пгт. Лебяжье, планируемые потребители рассчитаны как «обобщенный потребитель».

Предлагаемые мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией новых потребителей требуют актуализации при появлении проектов планировок на данной территории.

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения города является износ тепловых сетей. Как было показано в главе 1, 78% магистральных и внутриквартальных сетей на территории города проложено до 1991 года. В рассматриваемой настоящей работой перспективе (до 2030 года), такие сети исчерпают свой ресурс и будут подлежать замене.

В такой ситуации, замене сетей должно отводиться первостепенное значение.

Замена сетей введенных в эксплуатацию с 1998 года в рассматриваемой перспективе не требуется.

При реконструкции тепловых сетей предпочтение должно отдаваться металлическим трубам в заводской ППУ изоляции.

В таблице 66 и на рисунке 17 приведены данные протяженности сетей в зависимости от года прокладки.

Таблица 68 Протяженность тепловых сетей

| Условный диаметр, Ду | Протяженность сетей, п.м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1988г. | 1989-1997гг. | 1998-2003гг. | после 2003г. | Итого |
| 50 и менее | 510 | 0 | 44 | 0 | 554 |
| 70 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 80 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 90 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 |
| 100 | 2118 | 0 | 746 | 0 | 2864 |
| 125 | 1870 | 0 | 150 | 0 | 2020 |
| 150 | 136 | 0 | 44 | 0 | 180 |
| 200-300 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 1362 |
| Всего | 6264 | 0 | 1730 | 0 | 7994 |

Рисунок 17 Распределение трубопроводов различных диаметров

78% тепловых сетей введены в эксплуатацию до 1991 года. С 1998 до 2003 года проложено 22% тепловых сетей. В настоящее время происходит плановое обновление тепловых сетей, доля сетей введенных в эксплуатацию после 2003 года составляет 0 %. Преимущественно, перекладываются сети средних диаметров. В настоящее время в эксплуатации остаются 1362 м тепловой сети 2Ду 200.

Из таблицы 2 и рисунка 14 видно, что 29,0 % тепловых сетей на территории городского поселения проложены наземно. Такой способ прокладки позволяет провести замену изоляции на тепловых сетях с минимальными затратами.

Реконструкция изоляции тепловых сетей позволит снизить потери тепловой энергии, в результате чего снизится отпуск тепловой энергии в сеть. Снижение объема отпуска тепловой энергии в сеть позволит снизить потребление топлива на производство тепловой энергии, что в итоге приведет к снижению тарифа на тепловую энергию и увеличит эффективность использования топлива в системах теплоснабжения.

Расчеты затрат на проведение реконструкции изоляции тепловых сетей проведены при условии использования в качестве тепловой изоляции скорлуп из жесткого ППУ.

Для расчета стоимости затрат на закупку скорлуп ППУ необходимого диаметра и количества проведен анализ данного сегмента рынка по критерию «минимальная цена».

Технология изоляции трубопроводов в пенополиуретановой изоляции основана на уникальных физико-механических свойствах этого материала: у него самая низкая из современных теплоизоляторов теплопроводность и обусловленная этим минимальная толщина изоляции. Срок эксплуатации ППУ составляет свыше 30 лет с полным сохранением свойств. Такая трубная изоляция устойчива к воздействию влаги, у нее высокая и долговечная сцепляемость с поверхностью трубы и гидрозащитной оболочкой. Материал имеет высокую механическую прочность.

Изоляция труб ППУ, является монолитной и бесшовной. Пенополиуретан инертен к щелочным и кислотным средам, защищает трубу от наружной коррозии и химически агрессивных сред, существенно продлевая срок службы труб, а также нетоксичен и безопасен для человека.

Скорлупы из жесткого ППУ для тепловой изоляции труб различных диаметров от 57 до 1020 мм представляют собой полые полуцилиндры с продольными и поперечными четвертями (для стыковки друг с другом) длиной 1000 мм.Применяются в качестве тепловой изоляции трубопроводов с температурой изолируемой поверхности до +160 °С. В качестве внешнего покрытия может использоваться алюминиевая фольга, стеклоткань, стеклопластик, бикрост, рубероид и другие материалы.

Тепловая изоляция скорлупами ППУ имеет неоспоримые преимущества по сравнению с традиционными теплоизоляционными материалами: - быстрый монтаж (бригада из 2-х человек монтирует в смену до 700 погонных метров) и демонтаж;

- самые низкие тепловые потери;

- возможность многократного использования тепловой изоляции.

Монтаж скорлуп ППУ производится путем склеивания различными клеевыми составами. Наиболее простой способ монтажа - крепление скорлуп ППУ на теле трубы с помощью бандажей - стяжек и обычной вязальной проволоки. Скорлупы ППУ легко режутся, что дает возможность производить тепловую изоляцию отводов.

В качестве альтернативы ППУ изоляции можно рассмотреть ППМ изоляцию (пенополимерминеральная). ППМ изоляция имеет меньшую стоимость в сравнении с ППУ изоляцией и более низкие тепломеханические показатели.

ППМ изоляция — тепловая изоляция на основе вспененного полимера с минеральным наполнителем. Получила значительное распространение при утеплении трубопроводов тепловых сетей.

ППМ изоляция относится к классу жестких поропластов и представляет собой массу вспененного полимера, например, пенополиуретана, с введенным в неё минеральным наполнителем (песок, зола и т.п.).

Данная конструкция теплопровода включена в СНиП 41-02-03 «Тепловые сети», как один из видов теплоизолированного трубопровода для подземной бесканальной, канальной и надземной прокладки тепловых сетей.

Химической реакции между наполнителем и компонентами полимера при изготовлении ППМ изоляции не происходит, то есть композиция полимера и минерального наполнителя в ППМ изоляции представляет собой смесь. Минеральный наполнитель вводится в ППМ изоляцию с целью изменения физико-механических свойств теплоизоляционного материала, главным образом — в целях придания ему повышенной механической прочности.

Теплосети в ППМ изоляции имеют эксплуатационные характеристики, которые выгодно отличают их от других, аналогичных по предназначению видов теплопроводов:

- высокая прочность наружного (механо-гидрозащитного) слоя ППМ изоляции;

- высокое качество и однородность теплоизоляционного слоя производимого ПЗИТ;

- паропроницаемость ППМ изоляции (способность к самовысушиванию после увлажнения);

- простота монтажа теплопроводов, изоляции участков сварных стыков и высокая ремонтопригодность;

- не требуют предварительного нанесения на трубы специальной антикоррозионной защиты;

- не требуют согласно СНиП41-02-2003 «Тепловые сети» системы контроля увлажнения изоляции (СОДК);

- имеют высокие пределы прочности при изгибе и сжатии, адгезию, рабочую температуростойкость (+150 ’С) и показатель соотношения эффективность — стоимость.

Таблица 69 Участки нового строительства

| Группы проектов | Населенный пункт | Наименование конца участка | Существующий диаметр, Ду | Перспективный диаметр, Ду | Протяженность п.м. | Год осуществления | Стоимость строительства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство | пгт. Лебяжье | Участок перспективного строительства | - | 400 | 715 | 2017 | 42,9 |
| Новое строительство | Дер. Гора Валдай | Ввод на участок | - | 400 | 115 | 2017 | 6,9 |
| Новое строительство | Дер. Форт Красная Горка | Участок перспективного строительства | - | 200 | 155 | 2017 | 7,0 |

Таблица 70 Перекладки для подключения новых потребителей

| Населенный пункт | Существующий диаметр, Ду | Перспективный диаметр, Ду | Протяженность п.м. | Год осуществления | Стоимость строительства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дер. Гора Валдай | 125 | 150 | 86 | 2016 | 3,2 |
| Дер. Форт Красная Горка | 100 | 150 | 38 | 2016 | 1,4 |

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы разрабатываются в соответствии с подпунктом 6 пункта 3  и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии  при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Таблица 71 Расход условного топлива на рассматриваемую перспективу

| Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Промэнерго» | т.у.т. | 2982,8 | 2982,8 | 2982,8 | 5479,6 | 5479,6 | 11802,5 | 18501,3 |
| Котельная Форт Красная Горка | т.у.т. | 1497,6 | 1497,6 | 1497,6 | 1497,6 | 1497,6 | 1523,241 | 1891,5 |
| Котельная дер. Гора Валдай | т.у.т. | 480 | 480 | 480 | 755 | 755 | 838 | 1179,3 |
| Всего | т.у.т. | 4960 | 4960 | 4960 | 7732 | 7732 | 14164 | 21572 |

Значения перспективных максимальных часовых расходов топлива на источниках теплоснабжения приведены в таблице 70. Расходы топлива посчитаны для расчетной температуры наружного воздуха – 27 0С для МО Лебяжье.

Таблица 72 Перспективные максимальные расходы топлива для зимнего режима

| Источник теплоснабжения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный расход топлива, т.у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Промэнерго» | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,04 | 1,04 | 2,24 | 3,50 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,04 | 1,04 |
| Котельная Форт Красная Горка | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,36 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная дер. Гора Валдай | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
| Всего | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Рисунок 18 Расход условного топлива на рассматриваемую перспективу

7.2 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Лебяженское городское поселение» включает:

- Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Организация закрытой системы ГВС по комбинированной схеме

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Срок реализации проекта: 2016-2021 гг.

Необходимый объем финансирования: 74 млн. руб.

Ожидаемый эффект:

– снижение расхода электроэнергии

– экономия котельно-печного топлива

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

- Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры:

  - Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Увеличение мощности котельных

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

дер. Форт Красная Горка

Увеличение мощности котельной планируется осуществить путем установки третьего водогрейного котла КВС-2,5 или его аналога тепловой мощностью 2,15 Гкал/ч.

Срок реализации проекта: 2019 г.

Необходимый объем финансирования: 11 млн. руб.

дер. Гора Валдай

Схемой теплоснабжения также предусматривается установка в котельной дер. Гора Валдай  третьего водогрейного котла  КВС-2,5 или его аналога

Срок реализации проекта: 2021 г.

Необходимый объем финансирования: 11 млн. руб.

Ожидаемый эффект:

– снижение расхода электроэнергии

– экономия котельно-печного топлива

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

Строительство новой котельной в пгт. Лебяжье

Цель проекта: повышение резерва мощности котельной в пгт. Лебяжье

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017 г.

Необходимый объем финансирования: 19,08 млн. руб.

Ожидаемый эффект:

– подключение планируемых потребителей

– экономия котельно-печного топлива

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

  - Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Прокладка и перекладка тепловых сетей МО Лебяженское городское поселение

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017-2027 г.

Необходимый объем финансирования: 317,2 млн.руб

Ожидаемый эффект:

– снижение расхода электроэнергии

– экономия котельно-печного топлива

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Новое строительство тепловых сетей в МО Лебяженкское городское поселение

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017-2018 г.

Необходимый объем финансирования: 62,4 млн. руб.

Ожидаемый эффект:

– снижение расхода электроэнергии

– экономия котельно-печного топлива

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 8.1 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

На основании описанного предполагаемого варианта развития и текущего объёма потребления спрогнозировано потребление (полезный отпуск) воды питьевого качества на перспективу до 2030 года:

Таблица 73 Перспективное потребление на основании текущих затрат

| Наименование | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий полезный отпуск по системам централизованного холодного водоснабжения всего, из них: | тыс. м3 | 469,2 | 477,9 | 486,5 | 495,2 | 591,7 | 635,2 | 726,4 |
| пгт. Лебяжье |  | 377,0 | 383,4 | 389,8 | 396,3 | 490,5 | 522,8 | 571,6 |
| д. Гора Валдай |  | 74,4 | 75,0 | 75,6 | 76,3 | 76,9 | 80,1 | 116,0 |
| д. Шепелёво |  | 17,8 | 19,4 | 21,1 | 22,7 | 24,3 | 32,3 | 38,8 |
| Прирост потребления по отношению к базовому году |  | 39,7 | 48,4 | 57,1 | 65,8 | 162,3 | 205,7 | 296,9 |

Для расчёта ожидаемого потребления (полезный отпуск) горячей и холодной воды приняты во внимание текущие затраты.

Таблица 74 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| Наименование | ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Вода питьевого качества, | тыс. м3 | 469,2 | 477,9 | 486,5 | 495,2 | 591,7 | 635,2 | 726,4 |
| в том числе на нужды централизованного горячего водоснабжения (д. Гора Валдай) |  | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,8 | 12,3 |
| Прирост (снижение "-") потребления воды питьевого качества по отношению к базовому году |  | 39,7 | 48,4 | 57,1 | 65,8 | 162,3 | 205,7 | 296,9 |
| Итого |  | 469,2 | 477,9 | 486,5 | 495,2 | 591,7 | 635,2 | 726,4 |

Исходя из предполагаемого пути развития, ожидаемый объём потребления питьевой воды может увеличиться в 1,7 раза к 2030 году, что будет обусловлено изменением численности населения и развитием объектов социального значения.

Описание территориальной структуры потребления воды

На основании описанного предполагаемого варианта развития и в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85 спрогнозировано потребление (полезный отпуск) воды питьевого качества на перспективу до 2030 года:

Таблица 75 Потребление воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85

| Наименование | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий полезный отпуск по системам централизованного холодного водоснабжения всего, из них: | тыс. м3 | 491,9 | 501,4 | 510,9 | 520,5 | 617,6 | 665,3 | 744,2 |
| пгт. Лебяжье |  | 401,6 | 408,4 | 415,3 | 422,2 | 516,6 | 551,0 | 601,9 |
| д. Гора Валдай |  | 67,0 | 67,6 | 68,2 | 68,7 | 69,3 | 72,2 | 91,7 |
| д. Шепелёво |  | 23,3 | 25,4 | 27,5 | 29,6 | 31,7 | 42,2 | 50,6 |
| Прирост потребления по отношению к базовому году |  | 21,2 | 30,7 | 40,3 | 49,8 | 147,0 | 194,7 | 273,5 |

На территории Лебяженского г.п. в 2014 году наблюдалось потребление только горячей воды и воды питьевого качества в общем объёме:

Таблица 76 Структура потребления воды за 2014 год

| Наименование потребителей | Единица измерения | Лебяженское г.п. | пгт. Лебяжье | д. Гора Валдай | д. Шепелёво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее потребление воды питьевого качества (полезный отпуск), | тыс. м3 | 451,8 | 344,8 | 73,0 | 11,7 |
| в том числе на нужды ГВС |  | 12,4 | - | 12,4 | - |
| Итого |  | 451,85 | 344,8 | 73,0 | 11,7 |

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Исходя из сведений о потреблении и прогноза развития Лебяженского г.п. произведена оценка изменения объёмов полезно отпущенной воды по группам абонентов и других затрат.

Таблица 77 Баланс полезно отпущенной воды

| Наименование | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий полезный отпуск: | тыс. м3 | 469,2 | 477,9 | 486,5 | 495,2 | 591,7 | 635,2 | 726,4 |
| Производственно-хозяйственные и технологические нужды |  | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 5,3 | 6,3 |
| Собственные нужды |  | 36,8 | 37,1 | 37,4 | 37,8 | 38,2 | 39,9 | 57,5 |
| Население |  | 159,8 | 163,5 | 167,1 | 170,8 | 262,1 | 280,5 | 297,6 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 199,6 | 203,1 | 206,5 | 210,0 | 213,4 | 230,6 | 281,0 |
| Прочие организации |  | 69,8 | 70,8 | 71,9 | 72,9 | 73,9 | 78,9 | 84,0 |

Рисунок 19 Структурный баланс полезной отпущенной горячей воды и воды питьевого качества в 2013 г. и к 2030 г.

Из структуры распределения затрат видно, что основной рост потребления воды к 2030 году придётся на население, так же вырастит доля затрат на собственные нужды.

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Вода питьевого качества

Раздел в стадии разработки

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Раздел в стадии разработки

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

Для повышения надёжности и качества предоставляемых услуг, а так же выполнения требований современного законодательства РФ и достижения целевых показателей предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Замена ветхих участков сетей водопровода в Лебяженском г.п. (срок реализации 2017-2025 г.);

- Строительство сетей водопровода в Лебяженского г.п. (срок реализации 2017-2030 г.);

- Строительство артезианских скважин в Лебяженском г.п. (срок реализации 2017-2030 г.);

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Сброс (утилизация) промывных вод на территории Лебяженского г.п. осуществляется на станции водоподготовки в д. Шепелёво. На станции периодически производится промывка очистных фильтров, информация по сбору (утилизации) промывных вод входи промывки отсутствует.

Для обеспечения безопасной эксплуатации хлораторной предусмотрены защитные колпаки для контейнеров, сигнализация утечки хлора, система орошения хлораторной, вентиляция и прием стоков орошения. Так же осуществляется выполнение производственного лабораторного контроля за остаточным хлором в очищенной воде перед подачей в распределительную сеть.

## 8.2 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДОСНАБЖЕНИИ

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Лебяженское городское поселение» включают:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Увеличение производительности водонасосной станции в пгт. Лебяжье

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников водоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017-2020  гг.

Необходимый объем финансирования: н/д

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

- Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Строительство скважин в п.Форт Красная Горка, д. Кандикюля, д. Коваши, д. Новой Калище, д. Черная Лахта

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников водоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018, 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 10 млн. руб.

Общий ожидаемый эффект:

- повышение качества и надежности услуг водоснабжения;

- повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

Установка общедомовых приборов учёта

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников водоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017-2030  гг.

Необходимый объем финансирования: н/д

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения и передачи воды:

Замена старых  изношенных сетей водоснабжения в Лебяженском г.п

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников водоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017-2025  гг.

Необходимый объем финансирования: 212,503 млн. руб. Средства ООО «ЛР ТЭК»

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

Строительство сетей водопровода в Лебяженского г.п.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников водоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017-2030  гг.

Необходимый объем финансирования: к 2027: 48,052 млн. руб.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятий по обеспечению сбалансированности интересов субъектов  коммунальной инфраструктуры  и потребителей МО «Лебяженское городское поселение» не планируется

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

9.1 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Перспективные расчетные расходы сточных вод

Исходя, из структуры организации учёта принимаемы хозяйственно-бытовых стоков, прогнозирование балансов сточных вод возможно при совершении анализа прогноза спроса холодной воды по потребителям. Исходя из данных, приведенных в схеме водоснабжения Лебяжеского городского поселения, была получена оценка перспективных объемов стоков, принятых по технологическим зонам ВО при предполагаемом варианте развития.

Таблица 81 Перспективная динамика объемов сточных вод по технологическим зонам при предполагаемом варианте развития

| Технологические зоны | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лебяженского г.п., в том числе | тыс. м3 | 359,5 | 366,8 | 374,1 | 381,3 | 459,9 | 496,2 | 572,6 |
| пгт. Лебяжье |  | 309,7 | 315,0 | 320,3 | 325,6 | 402,1 | 428,6 | 471,7 |
| д. Гора Валдай |  | 30,9 | 31,2 | 31,5 | 31,7 | 32,0 | 33,3 | 59,8 |
| д. Шепелёво |  | 18,9 | 20,6 | 22,3 | 24,1 | 25,8 | 34,3 | 41,2 |

Структура водоотведения по районам муниципального образования

На основе анализа фактических и предполагаемых перспективных объемов потребления воды, были получены следующие данные по динамики принятых сточных вод:

Таблица 82 Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод

| Группа абонентов | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лебяженское г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем принятых стоков, в т.ч.: | тыс. м3 | 352,2 | 359,5 | 366,8 | 374,1 | 381,3 | 459,9 | 496,2 | 572,6 |
| Население |  | 149,0 | 152,7 | 156,4 | 160,1 | 163,7 | 238,7 | 257,2 | 274,0 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 196,2 | 199,6 | 203,1 | 206,5 | 209,9 | 213,3 | 230,5 | 289,2 |
| Прочие потребители |  | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 7,2 | 7,8 |
| от собственного производства |  | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,7 |
| пгт. Лебяжье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем принятых стоков, в т.ч.: | тыс. м3 | 304,4 | 309,7 | 315,0 | 320,3 | 325,6 | 402,1 | 428,6 | 471,7 |
| Население |  | 103,0 | 104,8 | 106,6 | 108,4 | 110,2 | 183,2 | 192,2 | 201,1 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 195,7 | 199,1 | 202,5 | 205,9 | 209,3 | 212,7 | 229,7 | 263,3 |
| Прочие потребители |  | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,7 | 7,2 |
| от собственного производства |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| д. Гора Валдай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем принятых стоков, в т.ч.: | тыс. м3 | 30,7 | 30,9 | 31,2 | 31,5 | 31,7 | 32,0 | 33,3 | 59,8 |
| Население |  | 29,5 | 29,7 | 30,0 | 30,2 | 30,5 | 30,7 | 32,0 | 33,3 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 25,3 |
| Прочие потребители |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| от собственного производства |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| д. Шепелёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем принятых стоков, в т.ч.: | тыс. м3 | 17,2 | 18,9 | 20,6 | 22,3 | 24,1 | 25,8 | 34,3 | 41,2 |
| Население |  | 16,5 | 18,2 | 19,8 | 21,5 | 23,1 | 24,8 | 33,0 | 39,6 |
| Бюджетно-финансируемые организации |  | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Прочие потребители |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от собственного производства |  | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |

Из полученных результатов видна тенденция изменения перспективных объёмов сточных вод. С 2013 года по 2030 год будет наблюдаться общее увеличение отведённых стоков. Данная тенденция в большей степени будет обусловлена ростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры согласно предполагаемому варианту развития.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений

На основании фактических показателей количества отведённых стоков с учётом возможного максимального спроса и производительности КОС выявлен резерв (дефицит) мощности на текущее состояние и в перспективе до 2030 года согласно предполагаемому пути развития.

Таблица 83 Оценка резерва (дефицита) мощности

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2025 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Лебяжье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчётное количество отведённых стоков с учётом возможного максимального сброса | м3/ сут | 1084,1 |  | 1102,9 |  | 1121,8 |  | 1140,6 |  | 1159,5 |  | 1432,2 |  | 1526,5 |  | 1679,9 |  |
| Максимальная производительность КОС |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  |
| Резерв (дефицит «-») мощности КОС | % | 22,6 |  | 21,2 |  | 19,9 |  | 18,5 |  | 17,2 |  | -2,3 |  | -9,0 |  | -20,0 |  |
| Предложение по общей производительности очистных сооружений | м3/ сут | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  |
| д. Гора Валдай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчётное количество отведённых стоков с учётом возможного максимального сброса | м3/ сут | 109,2 |  | 110,2 |  | 111,1 |  | 112,0 |  | 113,0 |  | 113,9 |  | 118,6 |  | 212,9 |  |
| Максимальная производительность КОС |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |
| Резерв (дефицит «-») мощности КОС | % | 45,4 |  | 44,9 |  | 44,5 |  | 44,0 |  | 43,5 |  | 43,0 |  | 40,7 |  | -6,4 |  |
| Предложение по общей производительности очистных сооружений | м3/ сут | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 300 |  |
| д. Шепелёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчётное количество отведённых стоков с учётом возможного максимального сброса | м3/ сут | 61,3 | 67,4 |  | 73,5 |  | 79,6 |  | 85,7 |  | 91,8 |  | 122,2 |  | 146,6 |  |
| Максимальная производительность КОС |  | 700 | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  |
| Резерв (дефицит «-») мощности КОС | % | 91,2 | 90,4 |  | 89,5 |  | 88,6 |  | 87,8 |  | 86,9 |  | 82,5 |  | 79,1 |  |
| Предложение по общей производительности очистных сооружений | м3/ сут | - | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |

Как видно из таблицы на сегодняшний день каждая из трёх систем обладает резервами, но в соответствии с развитием Генерального плана в ближайшей и долгосрочной перспективе возможно следующее:

- пгт. Лебяжье – в ближайшей перспективе может произойти рост общей нагрузки на систему водоснабжения связанный в частности с застройкой частного сектора (300 домов для многодетных семей) и развитием социальной инфраструктуры. Но возможные дефициты системы возможно наблюдать только к завершению первой очереди, в соответствии с чем необходимо будет предусмотреть мероприятия по увеличению производительности КОС в пгт. Лебяжье;

- д. Гора Валдай - в долгосрочной перспективе возможно наблюдение дефицитов источников водоснабжения, поэтому в условиях возможной реконструкции существующих очистных сооружений или строительства новых сооружений необходимо предусмотреть производительность, которая будет соответствовать фактическому росту потребностей.

- д. Шепелёво – для этой системы дефициты очистных сооружений  до 2030 года не наблюдаются за счёт высокой проектной производительности, которая принималась в соответствии с имеющимся местным производством, не функционирующим на сегодняшний день. Но в связи с высоким процентом износа и низкому качеству очистки стоков в период первой очереди рекомендуется установка локальных очистных сооружений взамен существующим.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

На основе анализа систем водоотведения проведенного в предыдущих разделах для обеспечения надежной и эффективной работы систем в период до 2030 года необходимо провести следующие мероприятия:

- Замена ветхих сетей водоотведения в Лебяженском г.п. (срок реализации 2017-2025 гг.);

- Строительство сетей водопровода в Лебяженском г.п. (срок реализации 2017-2025 гг.);

- Проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелёво (срок реализации 2017г.);

- Реконструкция КОС в пгт. Лебяжье и д. Гора Валдай (срок реализации 2017-2030 гг.);

- Строительство сооружений биологической очистки в п. Форт Красная Горка, д. Коваши, д. Новое Калище, д. Черная Лахта, д. Кандикюля (срок реализации 2017-2030 гг.).

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На сегодняшний день на территории Лебяженского г.п. следует запланировать следующие мероприятия:

- Замена ветхих сетей водоотведения в Лебяженском г.п.;

- Строительство сетей водопровода в Лебяженском г.п.;

- Проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелёво;

- Реконструкция КОС в пгт. Лебяжье и д. Гора Валдай;

- Строительство сооружений биологической очистки в п. Форт Красная Горка, д. Коваши, д. Новое Калище, д. Черная Лахта, д. Кандикюля.

При реализации мероприятия «Проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелёво» возможен вывод из эксплуатации существующих КОС в д. Шепелёво.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Система диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации в системах водоотведения Лебяженского г.п. не развита. Дальнейшее данных систем возможно при выполнении следующих мероприятий:

- Проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелёво;

- Реконструкция КОС в пгт. Лебяжье и д. Гора Валдай;

- Строительство сооружений биологической очистки в п. Форт Красная Горка, д. Коваши, д. Новое Калище, д. Черная Лахта, д. Кандикюля.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Для надежной работы сетей водоотведения необходимо предотвратить осаждение загрязнений в трубопроводах и их заиливание. Поэтому в трубопроводах должны обеспечиваться скорости движения сточных вод, гарантирующие самоочищение трубопроводов. Такие скорости стоков называются скоростями самоочищения. Рекомендуемое значение скорости самоочищения зависит от диаметра трубы и составляет  от 0,7 до 1,5 м/с. Меньшее значение соответствует диаметру 150 мм, а максимальное – 1500 мм и более.

Так как в сетях водоотведения организуется преимущественно самотечное движение сточных вод, трубопроводы должны прокладываться с уклоном в сторону движения стоков. Чем больше уклон трубопроводов, тем больше скорость движения сточных вод. Для обеспечения в трубопроводах скоростей самоочищения трубы необходимо прокладывать с уклоном, не менее 0,008 для труб диаметром 150 мм и не менее 0,007 для труб диаметром 200 мм.

Для сетей водоотведения применяются керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые трубы. Использование чугунных и стальных труб допускается при пересечении естественных препятствий, железнодорожных путей, водопроводов и в других особых случаях. В последние годы широкое распространение получили пластмассовые трубы из поливенилхлорида и полипропилена. Незначительно превышая другие виды неметаллических труб в стоимости, пластмассовые трубы обеспечивают высокую стойкость к агрессивным воздействиям, низкое гидравлическое сопротивление и, что особенно важно, высокую степень механизации и автоматизации работ по прокладке трубопроводов.

Наименьшие диаметры труб самотечных сетей принимаются:

- для уличной сети – 200 мм, для небольших населенных пунктов - 150 мм.;

- для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации – 150 мм;

- для дождевой и общесплавной уличной сети – 250 мм, внутриквартальной – 200 мм.

Глубина заложения трубопроводов определяется требованиями по предотвращению разрушения труб от внешних нагрузок и замерзания сточных вод. При выборе глубины заложения труб учитывается также необходимость сокращения объемов земляных работ и уменьшения общей стоимости сетей.

Наименьшая глубина заложения труб принимается по условиям предотвращения:

- разрушения трубы от внешних нагрузок - не менее 0,7 м от поверхности земли до верха трубы;

- замерзания сточных вод – низ трубы не выше чем на 0,3 м отметки проникновения в грунт нулевой температуры (глубины промерзания грунта).

Наибольшая глубина заложения уличных труб зависит от их материала и вида грунта и находится в пределах от 4 до 8 метров.

Прокладка сетей водоотведения производится подземно в пределах проезжей части, под газонами или в полосе зеленых насаждений. При ширине улиц до 30 м уличная сеть прокладывается с одной стороны улицы, а при ширине более 30 м – с двух сторон.

Минимальные расстояния от трубопроводов сетей водоотведения до фундаментов зданий, других инженерных коммуникаций регламентируются СНиП 2.07.01-89.

Сети водоотведения размещаются, как правило, ниже других инженерных сетей.

Отличительной особенностью самотечных сетей водоотведения является то, что сточные воды при своем движении по трубам заполняют сечение трубопровода не полностью. Это предусмотрено для того, чтобы иметь некоторый запас для пропуска расхода сточных вод, превышающего расчетный, а также  для обеспечения транспортировки легких загрязнений и необходимости вентиляции сети.

Расчетное наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы принимается не более 0,7 диаметра (высоты).

Перспективное строительство

Расположение существующих и перспективных (в соответствии с Генпланом) сетей в Лебяженском г.п. представлено на рисунках ниже. Более детальная схема приведена в прилагаемых графических материалах и разработанной электронной модели.

Рисунок 20 Схема водоотведения в пгт. Лебяжье (штрихпунктирная чёрная линия – ввод сетей с 2015 по 2030 гг.)

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения определены в соответствии с расположением основных объектов систем водоотведения и функциональных зон согласно Генеральному плану.

В пгт. Лебяжье основное увеличение технологической зоны ВО возможно за счёт застройки и развитию западной и южной части населённого пункта. На данных территориях возможна как индивидуальная, средне и малоэтажная застройка, так и развитие общественно деловых зон.

Основное развитие жилой и общественно-деловой зоны  в д. Гора Валдай сконцентрирована в центральной части населённого пункта. Поэтому развитие систем водоотведения возможно в границах существующей технологической зоны ВО, а увеличения за её пределы маловероятно.

В границах существующей  технологической зоны ВО д. Шепелёво возможно за счёт западной и восточной застраиваемой части населённого пункта. Основное развитие предполагаемо придётся на зону индивидуальной застройки.

9.2 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДООТВЕДЕНИИ

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятий по инженерно-технической оптимизации в МО Лебяженское городское поселение не планируется

2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятий по перспективному планированию систем коммунальной инфраструктуры в МО Лебяженское городское поселение не планируется

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения включают мероприятия, направленные на достижение целевых показателей в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения и в части транспортировки стоков:

Проектирование и строительство локальных КОС в д. Шепелёво

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения, соответствие воды требованиям законодательства, обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется строительство очистных сооружений канализации с применением современных материалов и технологий.

Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017 гг.

Необходимый объем финансирования: 19950 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Установка устройства плавного пуска на насос КНС № 2 в пгт. Лебяжье

Замена старых изношенных сетей водоотведения

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения, соответствие воды требованиям законодательства, обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2025  гг.

Необходимый объем финансирования: 48964 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду

Строительство сетей водопровода в Лебяженском г.п.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения, соответствие воды требованиям законодательства, обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017-2030  гг.

Необходимый объем финансирования: 48841 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду

4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятий по обеспечению сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей в МО Лебяженское городское поселение не планируется

10 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

10.1 ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

В МО «Лебяженское городское поселение» разработана Перспективная схема обращения с ТБО. Прогноз изменения количества образования ТБО и КГО основан на сведениях изменения норм образования ТБО в соответствии со сведениями Генерального плана и показателям развития МО.

Вопросы прогнозирования количества и состав ТБО как за рубежом, так и в нашей стране находится на стадии разработки. В настоящее время чаще всего применяются следующие методы:

– Метод эмпирической экстраполяции – вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного роста на последующие годы;

– Метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска промышленных и производственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения.

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие года. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограничено, для краткосрочного прогнозирования. Поэтому в основу взят метод расчетных параметров. Этот метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Его использование затруднительно из-за отсутствия твердых показателей на длительный срок выпуска товаров потребление, влияющих на образование отходов.

Прогнозирование обоснования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5%, в объемных – 1,1% для жилищного фонда.

Применяя коэффициент годового прироста и имея данные об исходном образовании отходов, методом сложных процентов рассчитываются прогнозные данные по формулам:

mпр = mисх × (1+0,005)t(1.1)

vпр = vисх × (1+0,011)t(1.2),

где mпр – прогнозируемая масса твердых бытовых отходов;

mисх – исходная масса образующихся твердых бытовых отходов;

vпр – прогнозируемый объем твердых бытовых отходов;

vисх – исходный объем образующихся твердых бытовых отходов;

t – период прогнозирования;

По исследованиям отечественных и зарубежных специалистов удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма образования) имеет тенденцию к постоянному росту.

Таблица 84 Прогнозирование норм накопления отходов

| Год | Численность населения, проживающего в |  |  | Объем отходов от жилого сектора без учета КГО, м3 |  |  | КГО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустроенный фонд | Неблагоустроенный Фонд | Частный сектор | Благоустроенный фонд | Неблагоустроенный фонд | Частный сектор |  |
| 2017 | 3830 | 394 | 1511 | 6817,40 | 701,32 | 2372,27 | 494,55 |
| 2020 | 3830 | 394 | 1511 | 7047,20 | 724,96 | 2447,82 | 511,00 |
| 2030 | 3830 | 394 | 1511 | 7851,50 | 807,70 | 2734,91 | 569,71 |

Список рекомендуемых контейнерных площадок в населенных пунктах поселения составляется Администрацией Лебяженского городского поселения, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением представительного органа местного самоуправления.

Ориентировочное расположение контейнеров представлено в Приложении (Том 3).

Для удобства расстановки контейнеров по территории населенного пункта произведен расчет количества человек, обслуживаемых одним контейнером, результаты которого представлены в таблице 3.14. Для расчета использованы ориентировочные нормы накопления ТБО (см. табл. 3.3).

Объем контейнера – 0,75 м3.

Таблица 85 Расчет количества человек, обслуживаемых одним контейнером

| Многоквартирный фонд |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Периодичность смены/опустошения контейнера |  |
| год | ежедневно | 1 раз в 3 дня |
| 2017 | 123 | 35 |
| 2020 | 119 | 33 |
| 2030 | 106 | 30 |
| Частный сектор |  |  |
|  | Периодичность смены/опустошения контейнера |  |  |
| год | ежедневно | 2 раза в неделю |  |
| 2017 | 139 | 46 |  |
| 2020 | 135 | 45 |  |
| 2030 | 120 | 40 |  |

По выбору типоразмеров контейнеров для сбора ТБО можно рекомендовать руководствоваться следующими принципами:

- Ориентировочная площадь обслуживания одной контейнерной площадки составляет (согласно требованиям СанПиН) порядка 30000-31500 кв.м.

- При плотности населения до 20 человек на 1000 кв.м целесообразно использовать малогабаритные контейнеры (0,75 куб.м), учитывая максимальное количество контейнеров на контейнерной площадке – 5 единиц.

- При плотности населения более 30 человек на 1000 кв.м целесообразно использовать крупногабаритные контейнеры (6,0 куб.м), чтобы не нарушать требования по максимальному количеству установленных контейнеров.

Определение необходимого количества контейнеров для сбора ТБО и КГО

Для пляжей контейнеры емкостью 0,75 м3 следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500 - 4000 м2 площади пляжа. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м3.

В отечественной практике применяются металлические и пластиковые сборники твердых бытовых отходов различной вместимости от 0,1 до 1,1 м³. Контейнеры, вместимостью 0,55 и 0,75 м³ - стационарные. Контейнеры, вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1 м³ снабжены колесами.

Таблица 86 Технические характеристики контейнеров

| Показатель | По ГОСТ 15150-80 |
| --- | --- |
| Вместимость, м3 | 0,75 |
| Масса, кг | 93 |
| Размеры, мм Длина Ширина Высота | 980 930 1120 |

На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках. Места размещения мест сбора (площадок для контейнеров), контейнеров определяется эксплуатирующими организациями и согласовывается с отделом архитектуры администрации МО и  органом Роспотребнадзора. Количество площадок и контейнеров на них должно соответствовать утвержденным нормам накопления. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны быть с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом спецавтотранспорта. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов,  расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон.

Площадки необходимо строить вне селитебной зоны. Учитывая преобладающее направление ветров отходы должны храниться с подветренной стороны от населенного пункта.

Расчет необходимого числа контейнеров

Число контейнеров (Nкон), подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяется по следующей формуле:

Nкон = (Пгод * K1/ (t * V)) * K2,						(3.3)

Где:

Пгод – годовое накопление отходов на территории домовладения, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

K1 – коэффициент неравномерности накопления отходов, 1,25 [1];

K2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте, 1,05 [1];

V – объем контейнера

При отсутствии системы раздельного сбора отходов прогнозируются следующие объемы отходов.

ЛЕБЯЖЬЕ

В таблице 85 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для разных видов жилищного фонда.

Таблица 87 Благоустроенный многоквартирный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 3150 | 5607,00 | 19,20 | 27 | 6,74 |
| 2020 | 3150 | 5796,00 | 19,85 | 28 | 6,97 |
| 2030 | 3150 | 6457,50 | 22,11 | 31 | 7,76 |

Таблица 88 Неблагоустроенный многоквартирный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 350 | 623,00 | 2,13 | 3 | 0,75 |
| 2020 | 350 | 644,00 | 2,21 | 4 | 0,77 |
| 2030 | 350 | 717,50 | 2,46 | 4 | 0,86 |

Таблица 89 Частный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 869 | 1364,33 | 4,672 | 7 | 20 | 1,640 |
| 2020 | 869 | 1407,78 | 4,821 | 7 | 21 | 1,692 |
| 2030 | 869 | 1572,89 | 5,387 | 8 | 23 | 1,890 |

ИТОГО по п. Лебяжье на 2017 год:

- для сбора ТБО многоквартирного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходимо от 30 контейнеров объемом 0,75 куб.м.

- для сбора ТБО частного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходимо 7 контейнеров объемом 0,75 куб.м, при вывозе не реже 2 раз в неделю – от 20 контейнеров объемом 0,75 куб.м.

При организации контейнерного сбора крупногабаритных отходов в многоквартирном жилищном фонде потребуется 1 контейнер объемом от 10,0 куб.м.

ФОРТ КРАСНАЯ ГОРКА

В таблице 88 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для разных видов жилищного фонда.

Таблица 90 Благоустроенный многоквартирный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 80 | 142,40 | 0,49 | 1 | 0,17 |
| 2020 | 80 | 147,20 | 0,50 | 1 | 0,18 |
| 2030 | 80 | 164,00 | 0,56 | 1 | 0,20 |

Таблица 91 Неблагоустроенный многоквартирный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 44 | 78,32 | 0,27 | 1 | 0,09 |
| 2020 | 44 | 80,96 | 0,28 | 1 | 0,10 |
| 2030 | 44 | 90,20 | 0,31 | 1 | 0,11 |

Таблица 92 Частный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 150 | 235,50 | 0,807 | 2 | 4 | 0,283 |
| 2020 | 150 | 243,00 | 0,832 | 2 | 4 | 0,292 |
| 2030 | 150 | 271,50 | 0,930 | 2 | 4 | 0,326 |

ИТОГО по п. Форт Красная Горка на 2017 год:

- для сбора ТБО многоквартирного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходимо от 2 контейнеров объемом 0,75 куб.м.

- для сбора ТБО частного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходимо 2 контейнера объемом 0,75 куб.м, при вывозе не реже 2 раз в неделю – от 4 контейнеров объемом 0,75 куб.м.

ГОРА ВАЛДАЙ

В таблице 3.7 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для разных видов жилищного фонда.

Таблица 93 Благоустроенный многоквартирный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 470 | 836,60 | 2,87 | 5 | 1,01 |
| 2020 | 470 | 864,80 | 2,96 | 5 | 1,04 |
| 2030 | 470 | 963,50 | 3,30 | 5 | 1,16 |

Таблица 94 Частный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 19 | 29,83 | 0,102 | 1 | 1 | 0,036 |
| 2020 | 19 | 30,78 | 0,105 | 1 | 1 | 0,037 |
| 2030 | 19 | 34,39 | 0,118 | 1 | 1 | 0,041 |

ИТОГО по д. Гора Валдай на 2017 год:

- для сбора ТБО многоквартирного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходимо от 5 контейнеров объемом 0,75 куб.м.

- для сбора ТБО частного жилищного фонда необходим 1 контейнер объемом 0,75 куб.м.

ШЕПЕЛЕВО

В таблице 93 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для разных видов жилищного фонда.

Таблица 95 Благоустроенный многоквартирный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 130 | 231,40 | 0,79 | 2 | 0,28 |
| 2020 | 130 | 239,20 | 0,82 | 2 | 0,29 |
| 2030 | 130 | 266,50 | 0,91 | 2 | 0,32 |

Таблица 96 Частный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 179 | 281,03 | 0,962 | 2 | 5 | 0,338 |
| 2020 | 179 | 289,98 | 0,993 | 2 | 5 | 0,349 |
| 2030 | 179 | 323,99 | 1,110 | 2 | 5 | 0,389 |

ИТОГО по д. Шепелево на 2017 год:

- для сбора ТБО многоквартирного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходимо 2 контейнера объемом 0,75 куб.м.

- для сбора ТБО частного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходимо 2 контейнера объемом 0,75 куб.м, при вывозе не реже 2 раз в неделю – от 5 контейнеров объемом 0,75 куб.м.

ЧЕРНАЯ ЛАХТА

В таблице 3.9 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для разных видов жилищного фонда.

Таблица 97 Частный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 88 | 138,16 | 0,473 | 1 | 2 | 0,166 |
| 2020 | 88 | 142,56 | 0,488 | 1 | 2 | 0,171 |
| 2030 | 88 | 159,28 | 0,545 | 1 | 2 | 0,191 |

ИТОГО по д. Черная Лахта на 2017 год:

- для сбора ТБО частного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходим 1 контейнер объемом 0,75 куб.м, при вывозе не реже 2 раз в неделю – от 2 контейнеров объемом 0,75 куб.м.

КАНДИКЮЛЯ

В таблице 3.10 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для разных видов жилищного фонда.

Таблица 98 Частный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 29 | 44,08 | 0,151 | 1 | 1 | 0,053 |
| 2017 | 29 | 45,53 | 0,156 | 1 | 1 | 0,055 |
| 2020 | 29 | 46,98 | 0,161 | 1 | 1 | 0,056 |
| 2030 | 29 | 52,49 | 0,180 | 1 | 1 | 0,063 |

ИТОГО по д. Кандикюля на 2017 год:

- для сбора ТБО частного жилищного фонда необходим 1 контейнер объемом 0,75 куб.м.

КОВАШИ

В таблице 3.11 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для разных видов жилищного фонда.

Таблица 99 Частный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 91 | 138,32 | 0,474 | 1 | 2 | 0,166 |
| 2017 | 91 | 142,87 | 0,489 | 1 | 3 | 0,172 |
| 2020 | 91 | 147,42 | 0,505 | 1 | 3 | 0,177 |
| 2030 | 91 | 164,71 | 0,564 | 1 | 3 | 0,198 |

ИТОГО по д. Коваши на 2017 год:

- для сбора ТБО частного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходим 1 контейнер объемом 0,75 куб.м, при вывозе не реже 2 раз в неделю – от 2 контейнеров объемом 0,75 куб.м.

НОВОЕ КАЛИЩЕ

В таблице 3.12 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для разных видов жилищного фонда.

Таблица 100 Частный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 85 | 129,20 | 0,442 | 1 | 2 | 0,155 |
| 2017 | 85 | 133,45 | 0,457 | 1 | 2 | 0,160 |
| 2020 | 85 | 137,70 | 0,472 | 1 | 2 | 0,166 |
| 2030 | 85 | 153,85 | 0,527 | 1 | 2 | 0,185 |

ИТОГО по д. Новое Калище на 2017 год:

- для сбора ТБО частного жилищного фонда при ежедневном вывозе необходим 1 контейнер объемом 0,75 куб.м, при вывозе не реже 2 раз в неделю – от 2 контейнеров объемом 0,75 куб.м.

ПУЛКОВО

В таблице 3.13 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для разных видов жилищного фонда.

Таблица 101 Частный жилищный фонд

| Год | Население, чел. | Объем образования ТБО, куб.м в год | Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе | Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю | Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1 | 1,57 | 0,005 | 1 | 1 | 0,002 |
| 2020 | 1 | 1,62 | 0,006 | 1 | 1 | 0,002 |
| 2030 | 1 | 1,81 | 0,006 | 1 | 1 | 0,002 |

ИТОГО по д. Пулково на 2017 год:

- для сбора ТБО частного жилищного фонда необходим 1 контейнер объемом 0,75 куб.м.

Общее количество контейнеров при ежедневном вывозе в Лебяженском городском поселении, определенное расчетным методом на 2017 год, составляет 54 единицы.

При изменении периодичности вывоза отходов до 1 раза в 3 дня или не реже 2 раз в неделю, количество контейнеров, необходимых для сбора ТБО, будет увеличиваться ориентировочно в 3-3,5 раза.

Список рекомендуемых контейнерных площадок в населенных пунктах поселения составляется Администрацией Лебяженского городского поселения, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением представительного органа местного самоуправления.

Ориентировочное расположение контейнеров представлено в Приложении (Том 3).

Для удобства расстановки контейнеров по территории населенного пункта произведен расчет количества человек, обслуживаемых одним контейнером, результаты которого представлены в таблице 3.14. Для расчета использованы ориентировочные нормы накопления ТБО (см. табл. 3.3).

Объем контейнера – 0,75 м3.

Таблица 3.14.

Таблица 102 расчет количества человек, обслуживаемых одним контейнером

| Многоквартирный фонд |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Периодичность смены/опустошения контейнера |  |
| год | ежедневно | 1 раз в 3 дня |
| 2017 | 123 | 35 |
| 2020 | 119 | 33 |
| 2030 | 106 | 30 |
| Частный сектор |  |  |
|  | Периодичность смены/опустошения контейнера |  |  |
| год | ежедневно | 2 раза в неделю |  |
| 2017 | 139 | 46 |  |
| 2020 | 135 | 45 |  |
| 2030 | 120 | 40 |  |

По выбору типоразмеров контейнеров для сбора ТБО можно рекомендовать руководствоваться следующими принципами:

- Ориентировочная площадь обслуживания одной контейнерной площадки составляет (согласно требованиям СанПиН) порядка 30000-31500 кв.м.

- При плотности населения до 20 человек на 1000 кв.м целесообразно использовать малогабаритные контейнеры (0,75 куб.м), учитывая максимальное количество контейнеров на контейнерной площадке – 5 единиц.

- При плотности населения более 30 человек на 1000 кв.м целесообразно использовать крупногабаритные контейнеры (6,0 куб.м), чтобы не нарушать требования по максимальному количеству установленных контейнеров.

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий. К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты, пляжи.

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД),  обращение с отходами относится к разделу о «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», Код 90.00.2. Эта группировка включает:

— сбор мусора, хлама, отбросов и отходов;

— сбор и удаление строительного мусора;

— уничтожение отходов методом сжигания или другими способами: измельчение отходов, свалку отходов на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов;

— обработку и уничтожение опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы;

— захоронение радиоактивных отходов.

При использовании рекомендуемой для МО «Лебяженское городское поселение» контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д. Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более    8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей).

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3 до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы. При расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых отходов на расстояние от мест сбора более 25 км следует предусматривать и экономически обосновать возможность применения двухэтапного метода удаления отходов с использованием мусороперегрузочных станций.

Ввиду того, что при существующих технологиях удаления отходов от места сбора в транспортное средство, как правило, происходит  просыпание отходов, администрации местного самоуправления необходимо при внедрении системы обращения с отходами определить ответственного за уборку территории от просыпа. В силу специфики своей деятельности данную операцию могут выполнять водители мусоровозных машин.

## 10.2 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Основной целью программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет их модернизации.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Лебяженское городское поселение», включает:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятий по планированию развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Лебяженское городское поселение» не планируется

- Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия: Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства на территории МО.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

– снижение экологического ущерба;

– снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления

Срок реализации: 2017-2035г.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта.

Необходимый объем финансирования  н/д

Мероприятия: Обустройство контейнерных площадок

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

– снижение экологического ущерба;

– снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления

Срок реализации: -

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта.

Необходимый объем финансирования  н/д

3  Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Мероприятия: Установка урн

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

– снижение экологического ущерба;

– снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления

Срок реализации: -

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта.

Необходимый объем финансирования  н/д

11. Общая программа проектов

- Раздел в стадии разработки

12. Финансовая потребность для реализации программы

- Раздел в стадии разработки

# 13 Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

14. Программа инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)

Основной формой реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР) является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро- и газоснабжения. Среди организаций коммунального комплекса на территории МО «Лебяженское  городское поселение» инвестиционных программ ранее разработано не было.

Формирование групп проектов, обоснование источников финансирования и оценка возможных совокупных инвестиционных затрат по инвестиционным проектам по каждой организации коммунального комплекса указано в Таблицах 76 и 77  более подробно описано в разрабатываемом документе (Раздел 6-11, Приложениях 2-8 к Программному документу).

Для оценки уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс необходимо провести анализ уровня естественного роста цен, а так же учесть инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) на всех этапах реализации ПКР.

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России, выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Для прогнозируемого уровня тарифов за счёт естественного среднегодового прироста цен воспользуемся инновационным сценарием (вариант 2) повышения цен на услуги инфраструктурных компаний для населения и на услуги организаций ЖКХ согласно таблице 74

Таблица 105 Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 гг (по вариантам)

|  | Вариант | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ), % | 1 (2020) 2 (2019) 3 (2018) | 197 | 201 201 176 | 166 136 124 | 113 110 123 | 377 301 268 |
| рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории), % | 1 2 3 | 155-1651) | 179 179 179 | 164 154 154 | 136 128 114 | 401 352 313 |
| Соотношение цен (тарифов) на электроэнергию для населения (без учета оплаты населением за сверхнормативное потребление) и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода ( раз) | 1 2 3 | 0,77 | 0,99 1,1 1,2 | 1,3 1,4 1,7 | 1,7 1,7 1,7 |  |
| Тепловая энергия рост тарифов, % | 1 2 3 | 163-164 | 140 134 131 | 130 127 126 | 115 115 117 | 209 195 193 |
| Справочно: Рост тарифов на услуги ЖКХ, % | 1 2 3 |  | 149 147 143 | 137 132 131 | 119 119 120 | 243 231 223 |
|  |  | 160-161 |  |  |  |  |
| Инфляция (ИПЦ), % | 1 | 134-134,5 | 127 127 124 | 121 120 119 | 114 114 116 | 176 174 171 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

1)  Без учета оплаты за сверхнормативное потребление.

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные ресурсы

- Раздел в стадии разработки

16.  Модель расчета программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка ПКР, в частности корректировка целевых показателей и данных программ инвестиционных проектов. Для корректировки основных разделов ПКР составлена электронная модель в виде базы данных структурированной и неструктурированной информации в электронных таблицах в формате MS Excel.